扬州市城建资产经营管理有限责任公司

智能化设施维护保养维修

招

标

文

件

二○二一年七月

第一部分：投标须知

扬州市城建资产经营管理有限责任公司（以下简称“招标人”）现对扬州市城建资产经营管理有限责任公司智能化设施维护保养维修项目进行公开招标，招标文件及相关资料在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站公开发布（http://www.yzckjt.com/main.htm），请意向投标单位自行下载。

现将投标各节点时间明示如下，逾期收到或不符合规定的标书恕不接受,投标方发生的一切费用自理。

1、投标截止时间：2021年  8月3日中午12:00，逾时作废标处理。

2、投标地点：扬州市城建资产经营管理有限责任公司(扬州市文昌西路440号国泰大厦南裙楼三层)

3、开标地点：扬州市城建资产经营管理有限责任公司工程处

联 系 人：谢家辉

联系电话： 13338859715

第二部分：招标内容及服务要求

一、招标内容

维护保养范围：扬州市城建资产经营管理有限责任公司所有托管资产及下属物业公司经营管理物业项目内所有的智能化设备设施（空调系统主机控制与监测部分除外），主要项目明列如下：

（一）、国泰大厦

1、视频监控系统（品牌：大华）

2、建筑设备监控系统（空调、给排水、送排风、地源热泵和冷热源机组）（品牌：PORIS）

3、智能照明（公共区域及地下室）（品牌：PORIS）

4、能耗采集系统（水、电、空调）（品牌：扑沃）

5、电子巡更系统

6、综合布线系统

7、残厕呼叫系统

8、计算机网络系统（设备网）（品牌：华三）

9、机房系统（品牌：山特）

10、五方对讲系统（仅线路）

11、南北塔楼液晶屏及音响

12、南塔楼二楼会议室屏幕与音响

（二）、京杭融园

安保监控系统（品牌：大华）

电子围栏系统（品牌：广拓）

通道门出入控制系统（品牌：海康）

背景音乐系统

可视对讲系统（品牌：冠林）

五方对讲系统（仅线路）

机房工程

（三）、香堤春晓

1、安保监控系统（品牌：海康）

2、电子围栏系统

3、出入口控制系统

4、背景音乐系统

5、可视对讲系统（品牌：立林）

6、信息发布系统

五方对讲系统（仅线路）

机房工程

（四）、资产公司

1、计算机网络系统及无线系统（品牌：华三）

2、视频监控系统（品牌：海康）

3、综合布线系统

（五）、文昌百汇

1、安保监控系统（品牌：大华）

2、出入口控制系统

3、背景音乐系统

（六）、康山文化园

1、安保监控系统（品牌：海康）

2、出入口控制系统

（七）、赞化巷停车场

1、安保监控系统（品牌：海康）

2、出入口控制系统（品牌：海康）

（八）、怡园停车场

1、安保监控系统（海康）

2、出入口控制系统（海康）

（九）、嵇家湾停车场

1、安保监控系统（海康）

2、出入口控制系统（海康）

（十）其它

二、投标单位的要求

（一）综合说明：

投标单位应具备独立的法人资格，具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质, 注册资金在人民币500万元以上，同时应具有丰富的维修保养经验及良好的社会信誉。

投标单位依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑智能化设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责，投标报价编制的内容和顺序须按照标附录格式进行。

投标单位应准备两份投标文件，一份正本和一份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。

并需提供投标书、报价清单、营业执照副本复印件（加盖红章）、法人授权委托书及身份证复印件、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质复印件（加盖红章）、安全生产许可证复印件（加盖红章）、现行有效的弱电维护保养业绩：包括签约时间、项目名称、维护保养项目清单和双方盖章等内容在内的合同、发票及客户服务评价反馈的复印件（原件备查）、2020年度企业财务审计报告复印件（原件备查）、系统品牌厂家技术支持情况等（上述材料包含但不限于）。

（二）企业综合实力要求：

1、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

2、注册资金在人民币500万元以上的企业法人。

三、维护保养要求

#### 1、乙方应常驻4名维保人员，保证所有智能化设备安全正常运行，维护保养要求中所涉及到的抽查方式必须为循环法，且乙方每个月就其提供的日常保养服务内容及运行情况应书面报告，对存在的故障须向甲方申请报修，得到甲方认可后及时消除故障，维修与改造费用按实结算。对甲方智能化设备在合同期内发生的突发性故障，乙方需在接到甲方通知后12小时内到场处置，并及时修复，关键部位的维修处理需4小时内到场，如遇到紧急情况，需随叫随到，相关维修费用按实结算。

### 2、维护保养内容及标准要求详见附件11。

四、报价要求

1、参与报价的投标方在投标过程中，无论结果如何，将自行承担与本次投标有关的所有费用。

2、报价文件中参与报价的单位应写全称，同时加盖印章；报价文件必须由法定代表人或授权代理人签署。

3、报价文件不得涂改和增删，报价书应使用A4纸打印制成，封面采用软皮纸，每份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦“正本”和“副本”有差异，以正本为准。报价文件正本和副本由单位法人代表或其授权人签字并在文件封面上加盖单位公章。因报价文件表述不清所引起的后果自负。

4、文件的递交：报价文件应启用密封袋密封，封口处加盖投标单位公章，封皮上注明项目名称、报价方名称、地址、邮政编码及联系人、联系电话、传真电话、网址等。

五、招标规定

1、本项目报价时要充分考虑到维护保养过程中所产生的各项费用（包括：人工、机械、工具、安全文明措施、规费、税金等维护保养过程中所产生的费用，除维修时主要设备材料费）合同签订后将不再增加费用。本次招标控制价：不超过32万元/年（大写：叁拾贰万元整/年）。

2、招标方将对被定为实质响应的投标进行评标；

3、本次投标为公开招标，对实质响应的投标采取综合评分法，评标得分高的单位中标，且投标价不高于设定的最高限价；

4、 对于未中标的单位，招标方只通知其未中标的结果而无解释落标原因的义务；

5、中标方必须自行完成智能化设施维护保养维修合同项目，不得转包、变相转包、任意拆分维保项目，不得变更经招标方确定的智能化维保维修公司。如发生上述情况，除非先获得招标方认可，否则招标方有权终止合同，并要求智能化维保维修方立刻退场，由此而造成招标方的损失由中标方承担；

6、本次投标所产生的一切费用由投标单位自行负责；

7、投标书应各自保密报价，加盖单位密封章，投标报价有效期为30个日历天；

8、投标单位需认真阅读了解招标文件，并在投标时承诺对招标文件内容已完全知晓。

9、投标文件

（1）投标书的份数和签署

编制标书共2套，正本1份，副本1份。须在封面明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标书须打印并由投标方法定代表人签署和加盖公章。电报、电话、传真形式的投标概不接受。

（2）投标文件一般由下列材料组成（部分表格样式见附件），复印件须加盖投标人公章，所有材料须按序装订成册：

1、评分索引表；

2、目录；

3、资格性和符合性检查响应对照表；

4、投标响应函；

5、开标一览表

6、投标响应报价表；

7、公司简介（在资金、技术、经营等方面的实力）

8、主要维护保养人员简介（名单及社保证明）；

9、营业执照副本（复印件）；

10、安全生产许可证书（复印件）；

11、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书（复印件）；

12、法定代表人授权书（原件）；

13、现行有效的弱电维护保养业绩：包括签约时间、项目名称、维护保养项目清单和双方盖章等内容在内的合同、发票及客户服务评价反馈的复印件（如有）；

14、维保实施方案；

15、服务承诺；

16、公司信用等级证书的复印件（如有）；

17、投标人2020年度企业财务审计报告复印件；

18、系统品牌厂家技术支持情况；（如有）

19、供应商近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

20、维保安全承诺书；

21、资格声明；

22、供应商信用承诺书；

23、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

24、投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)；

25、公司技术人员情况（如有）

26、投标人认为应该提供的其他材料。

（3）投标文件应按以下方法装袋密封：

投标书正本应单独密封，副本另行密封袋密封。封口处应同时“骑缝”加盖有法人代表的签章与投标单位公章。封皮上写明：

A、项目名称、投标方名称、投标日期

B、相应正副本密封袋外注明，投标书正本、投标书副本。

注：如果投标方未按上述要求密封，则作废标处理。

（4）无效投标书的认定：投标书有下列情况之一的，应当视为废标：

A、投标书未按要求密封；

B、投标书未同时加盖单位公章和法人代表或法定代表人委托人印鉴；

C、投标书没有响应招标文件。

D、投标书逾期送达；

E、经评委组一致认定服务费用报价明显低于成本的；

F、隐瞒真实情况，弄虚作假的。

六、投标其他要求

1、对项目本身需求部分的询问、质疑请向招标人书面提出，询问、质疑截止时间为2021年7月27日，招标人将在截止答疑后对提出询问、质疑单位统一进行书面答复。

2、本次投标保证金金额为人民币￥5000元（伍仟圆整）

投标保证金缴纳账户信息：

户名：扬州市城建资产经营管理有限责任公司

开户行：江苏银行东城支行

账号：90150188000017110

投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前(2021年8月3日上午12:00)到达指定账户。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。保证金采用电汇交纳(不接受其他方式)，请各投标人务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，并备注项目名称，否则投标文件将被拒绝。）

3、在合同约定内智能化维保质量、运行安全等问题及维保过程中若发生的一切质量、安全事故，均由投标方承担所有经济和法律责任。

4、中标方需按照中标的价格与招标方签订保养合同，履行招标文件中所有的规定；

5、投标方需固定3-4名熟悉招标方智能化系统的工作人员，负责扬州市城建资产经营管理有限责任公司智能化设施维护保养维修项目的维保；

6、投标方需为其员工购买职业责任险，保证其在维保过程中正确使用各种操作工具，确保维保人员人身和财产的安全，若发生任何人身伤害事故，均与招标方无关，由投标方自行处理；

7、投标方需做好智能化设施资料建档工作，及时更新老智能化资料；

8、投标方每次保养后须有各项目部安保部门签字确认，每月提供智能化维保报告；

9、维保质量标准参照国家和江苏省扬州市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求；

10、投标方需依据项目维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备；

11、投标方参与维保施工人员必须设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。

七、开标与评标

（一）开标

开标由扬州市城建资产经营管理有限责任公司招标小组人员参加开标。

开标时由监标组相关人员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（二）投标的澄清

评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照评标组的要求进行答疑和澄清。

必要时评标组可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

（三）评标

1、评标委员会由扬州市城建资产经营管理有限责任公司招标小组人员组成，只对具备实质性响应的投标文件进行评估，评标委员会独立开展评审工作。

2、本次评标采用综合评分法，综合评分分值及标准如下：

商务报价得分                               40分

技术实力得分                               60分

评标总得分                                100分

3、商务报价得分（满分40分）

报价（40分）：本项目投标控制价为：￥320000元/年，超过投标控制价为废标；以满足招标文件要求的所有投标方的报价进行平均，以平均值为评标基准价，得满分40分；投标报价与评标基准价的差值，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分。最多扣5分，不足1%按插入法计算。 （需提供单项报价、报价明细内容、报价汇总、服务内容等，不全面、不清楚、漏项缺项等不得分或少得分）

4、技术实力得分（满分60分）

（1）投标企业综合实力（5分）：1、具备一级电子与智能化工程专业承包资质证书，得5分；2、具备二级电子与智能化工程专业承包资质证书，得2分。

（2）公司信用等级（5分）：AAA得5分，AA得2分。

（3）本地化服务企业（3分）：投标人是扬州本地公司的得3分，投标人是江苏省内在扬州设有分公司、子公司的得1分，其他不得分。（须提供营业执照或相关证明材料复印件加盖投标人公章，原件备查）

（4）按投标人维保服务响应时间（4分）：承诺服务响应时间在2小时内得4分，在4小时内的得2分，其它不得分。

（5）公司技术人员情况（3分）：公司有高级工程师且是一级建造师得3分，有高级工程师得2分。

（6）实施方案、服务承诺、服务能力措施等（10分）：维保维护保养方案：针对本项目的维保范围、方式及目的要求、维护保养计划、所有设备和所有设施设备管路线路维保及具体实施措施。根据提供的实施方案、服务承诺、响应时间等进行评定，分优、良、一般等级。0＜一般≤3分； 3＜良≤6分； 6＜优≤10分。

（7）主要维护保养人员情况（3分）：根据投标人提供的主要维护保养人员简介、资质证明文件等综合评定。包括人员配置情况、组织架构图、人员配置计划、维护保养人员履历、维保人员主要物资配备、维保维修管理制度、培训管理等相关内容描述及具体实施方案。优得3分；良得2分；一般得1分。

（8）服务业绩（15分）：2020年至今有效的智能化弱电保养合同根据金额多少综合评定（维保合同有高于30万元以上的合同得15分；有20-30万的合同得10分；低于20万得5分；不提供不得分）。合同与发票原件备查。

（9）服务情况（2分）：根据各投标人提供的已有服务单位的服务评价反馈意见进行评定。有“优”得2分；有“良”得1分；没有不得分。

（10）系统品牌技术支持情况（10分）：主要智能化设备品牌厂家售后技术支持函。主要品牌有：1.大华；2.海康；3.PORIS；4.扑沃；5.富士；6.华三；7.山特；8.广拓；9.立林；10.冠林。有8家以上支持得10分，有4-8家支持得3分，有1-4家支持得1分。

（四）评标依据

评标委员会严格按照招标文件的要求进行评标。

评标委员会根据上述原则综合评出中标优选方案，并依据确定的定标程序选出中标方。

（五）评标过程保密

1、开标之后，直到授予投标方合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、定标办法

1、评标委员会按照综合得分顺序推荐得分最高单位为意向中标单位。

2、当确定的意向中标单位因不可抗力提出不能履行合同，招标单位可以依照评标得分顺序确定得分第二名投标单位为意向中标单位，依此类推。

3、若多家总得分相同而影响到评定结果时，则由评委组对得分相同的投标单位再进行评定后确定。

## 九、中标通知

1、在定标后，招标方通知中标单位，发放中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、招标方对落标的投标方不作落标原因的解释。

## 十、签定合同

1、中标方与招标方签订服务合同并进行结算，接受其日常管理。

2、招投标双方应按中标通知书中规定的时间、地点签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

3、合同是本次中标方必须签定的文件。

4、合同期限为：2年。中标方履行合同期满时，如服务工作经考核合格，可进行续签。

十一、主要合同条款

1、付款方式：维保费用按半年度付款，每半年维护保养结束后的次月内支付前半年的维保费用，合同到期前的最后一个月内付清最后一个半年度的费用。乙方在提供符合要求的发票支付甲方后，甲方方可付款。

2、权利义务：

A、甲方有权核查乙方维保机构资质证书。

B、维保期限届满前三十日内，甲方应该明确是否继续与乙方签订维保合同，如无异议，双方续签合同，否则，合同到期自动终止。

C、在巡查、巡检中发现建筑智能化设施存在问题、故障，或接到甲方故障检修通知的，应迅速检查故障所在，并向甲方作出书面问题故障报告，如能够当场修复的应当立即修复；没有条件立即修复解决的，在得到甲方维修答复24小时内组织维修，尽快排除故障。

3、合同期限为：2年。中标方履行合同期满时，如服务工作经考核合格，可进行续签。

4、其他事项：合同签订后，乙方免费为甲方提供一次全面的智能化设施的检查测试。甲方应确保委托给乙方进行维保的智能化设施处于完好有效状态。如检测出问题，甲方有义务对其进行功能修复。如委托乙方进行恢复，则恢复所需费用不包含在此项目维保费用中，甲乙双方应另行签订补充协议。

## 附件：

1、封面；

2、评分索引表；

3、资格性和符合性检查响应对照表；

4、投标响应函；

5、资格声明；

6、法人授权书；

7、供应商近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、投标响应报价表；

9、开标一览表

10、维保安全承诺书

11、维护保养内容及标准要求

12、供应商信用承诺书

13、其他格式

扬州市城建资产经营管理有限责任公司

2021年7月19日

附件1：

智能化投标文件

（正本或副本）

项目名称：

编号：

投标人名称：

日期：

附件2：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件3：

资格性和符合性检查响应对照表

投标投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

附件4：

投标响应函

致：

根据贵方的************招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的招标文件接收截止时间起遵循本招标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在招标文件接收截止时间后、规定的招标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人开户行：账户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

附件5：

资格声明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1>固定资产：

<2>流动资金：

<3>长期负债：

<4>短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项目名称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年份 | 国内（万元） | 出口（万元） | 总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次投标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

附件6：

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就*********扬州市城建资产经营管理有限责任公司智能化设施维护保养目系统维保项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

附件7：

参加本次投标采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次投标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年  月  日

附件8：

投标响应报价表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 单项计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国泰大厦 | 扬州市邗江区文昌西路450号 |  |
| 2 | 京杭融园 | 扬州市运河东路人民路1号 |  |
| 3 | 香堤春晓 | 扬州市扬天路16号 |  |
| 4 | 资产公司 | 扬州市邗江区文昌西路450号2号楼3楼 |  |
| 5 | 文昌百汇 | 扬州市毓贤街18号 |  |
| 5 | 赞化巷停车场 | 江苏省扬州市广陵区汶河南路41号 |  |
| 6 | 怡园停车场 | 扬州市中小街与四望亭路交叉口南100米 |  |
| 7 | 嵇家湾停车场 | 扬州市文昌中路497号 |  |
| 8 | 康山文化园 | 扬州市南通东路128号 |  |
| 9 | 其他 |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）：圆整 ￥ |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标投标人全称（盖章）：

日期：年月日

价格构成或报价要求：

1、投标报价表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、投标报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

附件9：

开标一览表

项目名称：采购编号：

| 投标保证金 (人民币) | 金额(大写)：元整 |
| --- | --- |
| 项目总报价 (人民币/元) | 大写： 小写： |
| 备注 | 壹年 |

填写说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

3．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

4．投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

附件10：

维保安全责任承诺书

致：扬州市城建资产经营管理有限责任公司：

我公司承诺，贵司招标的扬州市城建资产经营管理有限责任公司智能化设施维护保养维修项目，若我公司中标，在维修保养安全方面，我公司保证按国家安全生产要求，确保安全维保，若在此项目过程中发生一切安全责任事故，由此而造成的经济和法律责任均由我公司承担。

承诺单位（盖章）：

地    址：

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

日  期：

附件11：维护保养内容及标准要求

| 系统 | 巡视内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 1、对长时间工作的监控设备定期维护一次，分析运行情况，及时发现并排除故障 2、对监控系统及设备的运行情况进行监控 3、定期对监控系统和设备进行优化 4、对容易老化的监控设备部件定期进行全面检查，及时更换 5、定期对10%摄像头进行除尘清扫 | 一月一次 |
| 综合布线系统 | 1、定期清除机柜灰尘 2、检查综合布线桥架的平整度，如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。 3、检查系统内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签。 4、定期检查、及时排除布线系统的线路干扰源，提高网络运行速度，定期检测网线质量，确保网络可靠运行 5、做好配线间、设备间设备的布局记录。标明物理布线的拓扑图表、线缆类型与长度、墙板与跳线面板的物理位置，对网线编号； 6、定期作物理链路测试，主要检查线路是否通畅，运行参数是否符合要求，线路环境与周边电磁场干扰情况。 | 一月一次 |
| 计算机网络系统 | 1、定期查看交换机状态（指示灯状态，发声发热状态）。 2、提取交换机运行日志，根据记录分析设备运行情况。 3、定期监测各端口的工作状态，保障所有端口畅通运行。 4、评测整个网络所使用设备的可靠性，稳定性和质量性能。 5、评测整个网络和系统的参数设置和优化的合理性。 6、评测整个网络和系统的连通性，稳定性，可用性，安全性等。 | 一月一次 |
| 建筑设备监控系统 | - 定期检查状态监视功能、报警监视功能、检测监视功能、计量监视功能、远程控制功能。 - 定期检查10%温度传感器、压差开关、水阀及执行器、风阀执行器的安装和接线情况 - 检查所有设备的接线端子（所有端子排接线，是否有松动、接触不良、严重生锈等现象）， - 定期检查中央控制站，依次将每个模拟输出点手动置于100%，50％，0；然后测量相应的输出电压信号是否正确，并观察实际设备的运行位置。 | 一月一次 |
| 智能照明 | 1、定期通过手操器，依次将每个数字量输出点，分别手动置于开启，观察控制继电器动作情况。如未响应，则检查相应线路及控制器。 2、检查所有控制的照明电控柜的接线端子（所有端子排接线，是否有松动、接触不良、严重生锈等现象），如有不符合安装要求或接线不正确情况则立即改正。 3、通过手操器，依次将每个数字量输出点，如照明回路启停手动置于开启位置，观察控制继电器动作情况及现场照明是否点亮。如未响应，则检查相应线路及控制器。 4、定期对现场设备进行除尘清扫 | 一月一次 |
| 电子巡更系统 | - 定期检测系统是否工作正常。 - 定期用巡更棒抽检巡更点，并检测上传数据是否正确。 | 一月一次 |
| 残厕呼叫系统 | - 定期检测系统是否工作正常。 - 定期抽检一定呼叫按钮，按下按钮能否报警，并显示正确位置 3、定期对呼叫按钮外观，主机外观进行除尘清扫 | 一月一次 |
| 智慧停车系统 | - 定期对整个系统是否正常工作，是否稳定进行诊断性检查 - 核对故障出入场车辆，找出原因并进行修复 - 定期检测余位显示屏，停车引导屏显示是否准确 - 定期抽查车位显示器是否正常，对故障离线设备进行维修 - 定期检查反向寻车功能进行，抽查20%蓝牙模块 - 定期对车牌识别相机镜头进行除尘擦拭 7、定期对车位检测器进行除尘擦拭 | 一月一次 |
| 电子围栏系统 | - 整个系统工作是否正常，是否稳定进行诊断性检查 - 按时做好设备的保养工作，并作好电子围栏系统的清结工作（如及时清理与电子围栏线路接触的周围树木） - 定期检测主机脉冲输出电压、能量(焦耳)，并测试主机开路、短路报警是否正常。 - 电子围栏前端合金线应保持松紧适度(特别是夏天、冬天)。 | 一月一次 |
| 门禁系统 | 1、定期外观清洗 2、定期系统测试 3、电源、电锁、控制接点检查避免缠绕和松动 | 一月一次 |
| 停车场管理系统 | 1、定期对道闸进行除锈加油润滑 2、定期对相机除尘清扫，角度矫正 3、查看运行日志，发现错误及时排查 | 一月一次 |
| 可视对讲系统 | - 巡检：定期分批次对单元门口主机进行外观检查。面板功能：检查面板按钮是否灵敏、有无按键音、有无夜光照明。开锁功能：用密码开锁检查开锁机构是否正常、灵活。闭门器闭关是否正常。 - 每月定期组织对楼宇对讲系统进行入户维修 - 对单元门口主机进行清洁、除尘，线路松动应给予紧固。 - 其他故障随坏随修 | 一月一次 |
| 背景音乐系统 | 1、定期检测监听各喇叭是否正常 2、时序器是否正常工作 3、功放有无短路 4、定期检查端子、插头、线缆、及指示灯，及时清扫灰尘 | 一月一次 |
| 信息发布系统 | 1、每月定期对系统进行巡检，降低故障发生率，提高设备使用寿命。 2、直观检查终端电缆、插头、插座的可见部分。 3、对整个系统运行能力进行诊断性检查。 | 一月一次 |
| 机房工程 | 1、维护全网安全、稳定、高速运行 2、机柜及配电柜定期除尘、清洁、检查及维护 3、光纤，模块及配线检查，整理凌乱线缆 4、定期整理磁盘碎片，清除垃圾文件、清理服务器缓存 5、定期检测机房设备运行日志，发现错误及隐患及时排查 6、直观查看设备端口、电源及备用电源状态，线缆、接头、插座等 | 一月一次 |

附件12：

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

附件13：合同文本

建筑智能化设施维护保养合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就智能化设施维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的项目

| 日常维护保养项目一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 系统名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |

第二条  日常维护保养内容及周期

根据招标文件要求

| 系统 | 巡视内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |

第三条  日常维护要求

乙方保证所有智能化设备安全正常运行，维护保养要求中所涉及到的抽查方式必须为循环法，且乙方每个月就其提供的日常保养服务内容及运行情况应书面报告，对存在的故障须向甲方申请报修，得到甲方认可后及时消除故障，维修与改造费用按实结算。对甲方智能化设备在合同期内发生的突发性故障，乙方需在接到甲方通知后12小时内到场处置，并及时修复，关键部位的维修处理需4小时内到场，如遇到紧急情况，需随叫随到，相关维修费用按实结算。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限2 年，自      年   月   日起至2022年   月   日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满前30日内重新签订合同。

第五条  维护保养费

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 单项计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）： ￥ |  |

第六条  结算方式

（一）甲方按（ □月    □季  √半年   □年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为： 合同签订生效半年后支付维保费总价的50％即人民币￥     元整，合同到期后支付维保费总价剩余的50％即人民币￥    元整。在乙方提交符合要求的发票后，甲方方可支付款项。

（二）支付方式：  √支票    □汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式：    □清包     □半包    □大包。

乙方负责智能化的日常维护与保养，并提供维保期内每天/24小时全天候应急处理服务，免费提供100元及以下费用的配件更换服务。

第八条  乙方报修服务热线电话：                             。

抢修服务时间：  乙方工作人员在接到甲方保修通知的2小时内做出响应并到达现场，迅速进行维修前检查，查找故障原因，提出书面维修方案。当天不能修复的应以书面形式说明并通知甲方专业负责人  。

第九条  维保：乙方（√是 □否）提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。

驻场作业人员职责：

1、驻场人员严格遵守甲方的各项规章制度。

2﹑认真执行智能化保养计划和日常巡视，并做好保养及维修记录，每月保养计划时间表交甲方负责人确认同意后方可按计划执行。

3、每台每次的服务内容为对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑。

4﹑甲方有特殊情况需配合的，应积极配合。

5、针对甲方检查发现的问题要及时修复解决。

第十条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障智能化设备的正常运行。

3、乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。每发生一次此类情况甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认，将按照 维保费总价的2% 扣除维保费并要求乙方限期解决。

（二）义务

1、应当对每个系统建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 竣工图纸；

（7） 试运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

2、配备智能化维保人员负责设备的日常安全管理：

（1）负责智能化设备的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的设备安全隐患提示单签字确认。

（4）如果更换智能化管理人员，应当及时通知乙方。

3、应当制定智能化系统应急防范措施。

4、在智能化设备使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

5、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与智能化维护保养有关的工作。

6、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响智能化设备安全运行的要求。

3、本合同项下维护保养区域内的智能化新增、改造、更换等优先施工权。

（二）义务

1、应当具备智能化的相应资质证书。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理。

3、现场专职作业人员不得少于二人。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养智能化设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及设备更换修理需求。

6、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），反馈意见书复印件需交由甲方存档备查。

7、应当妥善保管工程图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

8、不得以任何形式分包、转包。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担全部赔偿责任（直接、间接损失）。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由违约方承担因合同解除而造成的全部损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付维护保养费用超过30日的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 0.5%0 的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事智能化维护保养工作的，应当按照合同维保费总额的5% 支付违约金。

（五）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，每发生一次，乙方应当返工，并按照 合同维保费总额的2% 标准向甲方支付违约金。

（六）因乙方维护保养原因导致自身、甲方或第三方人身伤亡、财产损失或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部赔偿责任（直接、间接损失）。

（七）设备故障原因：如设备不能当时恢复运行的，乙方应以书面形式说明情况，并通知物业公司，特殊情况下四小时之内必须恢复正常运行。

第十三条  本合同不承担项目：

1、本合同维护保养运行过程中所发生的设备及附属设备的更换、修理等费用（100元以上）。

2、修理或更换零星工程中的施工工程。

3、各种因国家或政府机关要求而修改的设备或增加新标准附件的工程。

4、因甲方使用不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。

第十四条合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，合同期内任何一方不得单方解除合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  一    种方式解决（任选一种）：

（一）依法向  甲方所在地 人民法院  起诉；

（二）提交   扬州    仲裁委员会仲裁。

第十六条  其它约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载设备运行、维护、保养的依据。每个项目乙方应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十七条  附则

1、本合同自双方签字盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。

2、合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

3、本合同正式文本一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方持贰份效力相同。

甲方：（签章）                       乙方：（签章）

营业执照号码：                       营业执照号码：

住所：                               许可证号码：

单位负责人：                         住所：

联系电话：                           法定代表人：

电梯安全管理员：                     委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

传真电话：                           24小时急修电话：

开户银行：                           传真电话：

帐号：                               开户银行：

邮政编码：                           帐号：

邮政编码：

年    月    日                           年    月    日