扬州供热有限公司石油新村供暖系统改造 阀门招标文件

扬州供热有限公司石油新村供暖系统改造所需阀门进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目名称

扬州供热有限公司石油新村供暖系统改造

二、招标内容、规格、数量及项目预算

- 截止阀（J41H-16C DN15-DN80） 712个；

- 闸阀（Z41H-16C DN40-DN125） 115个;

- 平衡阀（DN40-DN80） 64个

- 过滤器（DN40-DN80）64 个

- 蝶阀（D371-16C DN65-DN300）10个

- 地下闸阀（SZ45H-16C DN200）2个

- 丝扣截止阀（J11T-16 DN15-DN32）3052个

- 截止阀（J11H-16C DN15-DN20）134个

- 丝扣闸阀（Z15T-10 DN15-DN25）800个

- 自动排气阀（DN15-DN20）640个

详表见附件（一）

项目预算：75万元

- 技术指标

见附件（二）

四、参加投标的供应商资质要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、投标人具备从事地埋管的销售相应的资格和能力。压力管道制造许可证需达到A级，企业注册资金需达到5000万元以上，且正常经营达到三年以上。

3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

5、投标方拥有产品检验报告。

6、投标方至少拥有3个压力16公斤以上，管径DN400以上管道工程的使用业绩，并提供合同复印件。

五、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

六、投标文件组成

1、阀门报价表（附件一）

2、对商务条款的响应（附件三）

对技术条款的响应（附件三）

3、质量管理体系认证证书

4、质保期承诺书

5、质量保证措施的说明

6、生产企业加工及检测设备清单或图片说明

7、供货期承诺书

8、售后服务响应说明（如果出现产品质量问题，投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺）

9、三证合一营业执照

10、环境管理体系认证证书

11、职业健康安全管理体系证书

12、特种设备制造许可证

13、阀门生产的相关专利证书

14、生产工艺及检验过程控制的介绍说明

15、阀门各部件的材料说明表

16、业绩证明：2017年1月1号以来的单笔合同金额50万元以上的合同（合同上阀门的规格型号需与本次招标的规格型号一致，否则业绩证明无效）。

17、客户评价

以上资料请注明序号按序装订，复印件必须全部加盖企业红色公章。

七、付款方式

1、合同生效日期起 10 个工作日内，供方提交金额为合同总价格25%的收款凭据，需方审核无误后在 5 个工作日内，支付给供方合同总价格的 25%作为预付款。 供方按需方核定后的图纸，分批开具相应货物的增值税发票给需方。供货方出具等额的银行保函。

2、送货总量达到设计总量的70%左右时，需方支付合同总价的35%作为设备到货款。如有变更，则在合同基础上作相应增减。

3、供方将货物全部送至需方工地，开具相应图纸内容货物的增值税发票后1个月内，需方支付给供方合同总价的30%作为货款。如有变更，则在合同总价基础上作相应增减。

4、剩余合同总价格的 10 %作为质量保证金，验收合格后1年内没有问题，需方支付给供方该套合同总价格的10%(如有问题，应扣除相应部分)：

八、评标标准

本次招标采取综合评分法进行评标，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由招标人确定中标候选人顺序。详细评标办法如下：

1、价格评审（满分40分）

将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣0.4分，每低于基准价1%扣0.2分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。

投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。

2、技术评审（满分40分）

（1）商务、技术条款响应性，5分。满分5分。 优4-5分、良2-3分、一般1分，。

（2）有质量保证措施的 5分。满分5分。 优4-5分、良2-3分、一般1分，没有提供的0分。

（3）企业有完善加工及检测设备，5分。优4-5分、良2-3分、一般1分，没有提供的0分。

（4）售后服务（包括响应时间、服务内容、交货期等），10分。优7-10分、良4-6分、一般1-3分、未描述0分

（5）从企业规模、技术力量、企业的现场管理、生产过程及检验过程控制、原材料及产品的质量控制等方面评审，综合分15分。优10-15分、良5-9分、一般1-4分、未描述0分

3、同类项目良好业绩及信誉（满分20分）

（1）能够提供近三年（2017年1月1日以来）国内能源行业工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一份50万元以上金额的合同得3分，满分18分。

（2）有客户评价的每1个得1分，满分2分

九、中标条件

1、投标文件符合招标文件要求。

2、综合评比最高。

3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。

5、最低价不是中标的必要条件。

投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。

十、招标保证金

人民币壹万伍仟元整整（开标前未到账视为废标），请于2019年 6月   日前汇入指定账户：扬州招商银行开发区科技支行
账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同后的两个工作日退回。

十一、报价说明

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、本次招标实行总价竞标，该报价为中标的最终报价，本次招标不收取任何费用，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含增值税专用发票和运费。

十二、投标文件的有效期

自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

十三、报名要求及相关文件等资料的获取

投标文件开始接收时间：2019年6月23日9:30

投标文件接收截止时间：2019年6月 30日12:00

开标时间初步定于：2019年6月30日下午

投标文件接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：徐晨    招标咨询联系人：张越

联系电话：0514-82185681   联系电话：0514-82185661

附件一：

| 油田采购阀门数量统计及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 公称压力PN(Mpa) | 公称直径DN(mm) | 数量（个） | 报价 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 法兰闸阀 | Z41H-16C | 1.6 | DN125 | 4 |  |  |  |
| 2 | 法兰闸阀 | Z41H-16C | 1.6 | DN100 | 2 |  |  |  |
| 3 | 法兰闸阀 | Z41H-16C | 1.6 | DN80 | 22 |  |  |  |
| 4 | 法兰闸阀 | Z41H-16C | 1.6 | DN65 | 62 |  |  |  |
| 5 | 法兰闸阀 | Z41H-16C | 1.6 | DN50 | 19 |  |  |  |
| 6 | 法兰闸阀 | Z41H-16C | 1.6 | DN40 | 6 |  |  |  |
| 7 | 地下闸阀 | SZ45H-16C |  | DN200 | 2 |  |  |  |
| 8 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN80 | 10 |  |  |  |
| 9 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN65 | 43 |  |  |  |
| 10 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN50 | 17 |  |  |  |
| 11 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN40 | 241 |  |  |  |
| 12 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN32 | 245 |  |  |  |
| 13 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN25 | 130 |  |  |  |
| 14 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN20 | 22 |  |  |  |
| 15 | 法兰截止阀 | J41H-16C | 1.6 | DN15 | 4 |  |  |  |
| 16 | 丝扣截止阀 | J11T-16C | 1.6 | DN32 | 12 |  |  |  |
| 17 | 丝扣截止阀 | J11T-16C | 1.6 | DN25 | 284 |  |  |  |
| 18 | 丝扣截止阀 | J11T-16C | 1.6 | DN20 | 1139 |  |  |  |
| 19 | 丝扣截止阀 | J11T-16C | 1.6 | DN15 | 1617 |  |  |  |
| 20 | 丝扣截止阀 | J11H-16C | 1.6 | DN20 | 4 |  |  |  |
| 21 | 丝扣截止阀 | J11H-16C | 1.6 | DN15 | 130 |  |  |  |
| 22 | 丝扣闸阀 | Z15T-10 |  | DN25 | 8 |  |  |  |
| 23 | 丝扣闸阀 | Z15T-10 |  | DN20 | 81 |  |  |  |
| 24 | 丝扣闸阀 | Z15T-10 |  | DN15 | 711 |  |  |  |
| 25 | 对夹蝶阀 | D371H-16C | 1.6 | DN200 | 6 |  |  |  |
| 26 | 对夹蝶阀 | D371H-16C | 1.6 | DN65 | 2 |  |  |  |
| 27 | 电动蝶阀 |  |  | DN300 | 2 |  |  |  |
| 28 | 平衡阀 | ZL47F-16C |  | DN80 | 9 |  |  |  |
| 29 | 平衡阀 | ZL47F-16C |  | DN65 | 37 |  |  |  |
| 30 | 平衡阀 | ZL47F-16C |  | DN50 | 15 |  |  |  |
| 31 | 平衡阀 | ZL47F-16C |  | DN40 | 3 |  |  |  |
| 32 | 过滤器 | Y型16C40目 |  | DN80 | 9 |  |  |  |
| 33 | 过滤器 | Y型16C40目 |  | DN65 | 38 |  |  |  |
| 34 | 过滤器 | Y型16C40目 |  | DN55 | 14 |  |  |  |
| 35 | 过滤器 | Y型16C40目 |  | DN40 | 3 |  |  |  |
| 36 | 自动排气阀 | M-M型 |  | DN20 | 4 |  |  | 配阻断阀 |
| 37 | 自动排气阀 | M-M型 |  | DN15 | 636 |  |  | 配阻断阀 |

附件二：

- 适用范围

本规格书适用于扬州石油新村职工家属区供暖分离移交供热管网改造

用的各类阀门。本规格书阐述了各类阀门的设计、材料、制造、检验和试验的最低要求。

- 相关文件

2.1 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅

注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 1047 | 管道元件 |  | 公称尺寸的定义和选用 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 1048 | 管道元件 |  | 公称压力的定义和选用 |
| GB/T 8923.1 | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视规定 第 1 |  |  |
|  | 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的 |  |  |
|  | 钢材表面的锈蚀等级和处理 |  |  |
| GB/T 12220 | 工业阀门 |  | 标志 |
| GB/T 12221 | 金属阀门 结构长度 |  |  |
| GB/T 12224 | 钢制阀门 一般要求 |  |  |
| GB/T 12228 | 通用阀门 碳素钢锻件技术条件 |  |  |
| GB/T 12229 | 通用阀门 碳素钢铸件技术条件 |  |  |
| GB/T 12252 | 通用阀门 供货要求 |  |  |
| GB/T 13927 | 工业阀门 压力试验 |  |  |
| JB/T 5300 | 工业用阀门材料 选用导则 |  |  |
| JB/T 6438 | 阀门密封面等离子弧堆焊技术要求 |  |  |
| JB/T 6899 | 阀门的耐火试验 |  |  |
| JB/T 6902 | 阀门液体渗透检测 |  |  |
| JB/T 7927 | 阀门铸钢件外观质量要求 |  |  |
| NB/T 47008 | 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 |  |  |
| NB/T 47013.1~47013.6 |  | 承压设备无损检测 |  |
| HG/T 20592~20635 |  | 钢制管法兰、垫片、紧固件 |  |

2

2.2 其他

供货商若有与以上文件不一致的地方，应在其投标书中予以说明，若没

有说明，则被认为完全符合上述文件的所有要求。即使供货商符合本规格书

的所有条款，也并不等于解除供货商对所提供的设备及附件应当承担的全部

责任，所提供的设备及附件应当具有正确的设计，并且满足规定的设计和使

用条件及当地有关的健康和安全法规。

除非经业主批准，所有阀门应完全依照本规格书及相关标准规范的要求。

规格书中的任何遗漏都不能作为解脱供货商责任的依据，所有改动应提交给

业主批准。对于不能妥善解决的问题，供货商有责任以书面形式通知业主。

- 供货商要求

3.1 供货商应通过 ISO 9001 质量体系认证或与之等效的质量体系认证，以及

HSE 体系认证，证书必须在有效期内并涵盖本技术规格书供货内容。

3.2 供货商应具有与本项目闸阀、截止阀、蝶阀公称压力、公称尺寸、设计

温度及结构形式相匹配的管道元件设计、制造资质。供货商应具有至少五年

以上闸阀、截止阀、蝶阀的设计业绩和制造经验。

3.3 供货商应有近年来在类似工程或与本工程相关领域中的供货业绩、设

计、制造能力证明，并证明其所提供的产品能够长期地和安全地运行。

3.4 供货商应能提供良好的售后服务和技术支持，并具备提供长期技术支持

的能力。

- 供货范围

4.1 概述

4.1.1 供货商应对闸阀、截止阀、蝶阀的设计、材料采购、制造、零部件的组

装、检验与试验、图纸、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同负有

全部责任。供货商还应对阀门的性能、安装、调试负责。

4.1.2 供货商所提供的闸阀、截止阀、蝶阀应是签订供货合同以后生产的，在

此之前生产的闸阀、截止阀、蝶阀不应使用在本工程上。

4.2 供货范围

每套（个）阀门的供货范围应包括但不限于以下部分：

3

- 阀门本体，包括：阀体、内件、支座、吊耳（如果有）等；

- 配对法兰、螺栓、螺母及垫片（如果有）；

- 铭牌；

- 备件及专用工具；

- 服务（现场安装、调试及技术培训）；

- 相关文件。

4.3 供货数量

各类阀门型号及供货数量见阀门供货数量表。

4.4 交接界限

与法兰阀门连接的管道接口应采用法兰连接，配对法兰及紧固件（包括

垫片、螺栓和螺母）由供货商提供，同时，垫片、螺栓和螺母需考虑提供 10%

的裕量；与丝扣阀门连接的管道接口应采用丝扣连接。

- 通用条件

5.1 阀门安装地点

本项目位于江苏省扬州市境内，所有阀门均安装在室外地下阀门井内。

5.2 环境条件

扬州石油新村职工家属区位于江苏省扬州市经济技术开发区，交通条件便利。

扬州市经济技术开发区位于江苏省中部，长江三角洲腹部，长江与淮河交汇处，

西连南京，南临长江，北接淮水，中贯京杭大运河，是国家历史文化名城--扬州

的重要组成部分。

扬州属北亚热带湿润气候区，四季分明，气候温和，日照充足，雨量丰沛，

1971～2000 年30 年的年平均气温为14.8℃～15.3℃，年降水量961mm～1048mm，

年日照时数 1896h～2182h，光、热、水三要素时空配置较为协调，生物物种资源丰富，生态环境较好。主要气象参数如下：

海拔 5.4m

年平均温度 14.8 ℃

平均风速：冬季 2.6m/s，夏季 2.6 m/s

最多风向及其频率：冬季 NE 9%，夏季 SE 14 大气压：冬季 1026.2hPa，夏季 1005.2hPa

冬季日照率 47％

极端最低温度 –11.5 ℃， 极端最高温度 38.2 ℃ 最大冻土深度 140 mm

5.3 抗震设防烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，扬州石油新村职工家属区所在地地震动峰值加速度为0.15g，相对应的抗震设防烈度为7度，场地土类别为Ⅱ类。

5.4 工作介质及参数

阀门工作介质为热网循环水，工作温度小于等于 95℃，工作压力小于等

- 1.0MPa。

- 技术要求

6.1 设计要求

6.1.1 阀门的设计与制造应遵循本技术规格书、GB/T 12224 及相关标准规范的

要求。阀门应能满足连续运行 30 年以上，且相关性能应长期满足工况要求。

6.1.2 阀门壳体的压力-温度额定值按 GB/T 12224 的规定执行；对于由于阀门

软密封或特殊密封材料所引起的温度和压力的限制，应标记在阀门铭牌上。

6.1.3 阀门与管线的连接方式为法兰连接时，法兰密封面型式为突面（RF），

法兰端应符合 HG/T 20592 的要求；配对法兰采用板式平焊突面（PL RF）法

兰，法兰标准按 HG/T 20592 执行。

6.1.4 法兰连接阀门面到面的尺寸应符合 GB/T 12221 的要求。

6.1.5 阀芯需要有导向结构，以保证阀门安装在任何位置，阀芯均能与阀座同

轴并保持密封。

6.1.6 阀杆填料应满足设计温度的要求。

6.1.7 阀体与阀杆的密封材料应确保不会发生泄漏。

6.1.8 阀门材料的选取应能够适应现场环境气候条件。所有的焊接均应按照

GB/T 12224 及相关标准的要求进行，并消除焊接残余应力。阀门应有足够的

强度和刚度，能保证阀门在现场使用条件下安全运行。

6.1.9 阀体上应永久性地标记流向箭头。

6.2 材料选择

6.2.1 概述

阀门及其紧固件所选用的材料应符合相应材料标准的要求，且应该是新

的、未经使用过的、质量合格的、不存在任何影响到性能的缺陷。

除非另有规定，用于制造阀门的材料应符合 GB/T 12224 和有关阀门材

料标准的要求，使阀门的性能满足阀门所处工况及环境条件的要求，并能保

证使用寿命。

6.2.2 阀门材料

阀体应为整体锻造或整体铸造，材质为碳钢；阀座阀座密封面或衬里材

料为 Cr13 系不锈钢，供货商应提交阀门阀体的原材料产地及主要性能指标。

6.3 表面处理要求

6.3.1 喷砂处理要求

除了机加工表面外，所有的金属表面在喷漆或其它涂层前都要进行喷砂

6

处理。喷砂处理前，表面的油和油脂应清理干净并将锋利的边角及焊渣打磨

光滑。气候和环境条件必须适合喷砂操作，喷砂处理的防锈等级应满足 GB/T

8923.1 的 Sa21/2 要求。

喷砂处理的表面，在生锈前应尽快地涂敷涂层。在正常条件下，喷砂处

理和喷漆或涂敷之间的间隔不能超过 8 小时。

6.3.2 表面预处理和涂层涂敷

在喷漆或涂敷涂层前，阀门表面要进行真空吸尘处理或用刷子刷掉所有

的灰尘，以免灰尘妨碍底漆的附着能力。并要遵守表面清理的标准仔细进行

污染物、油和灰尘的检查。

所有需润滑的部件都应加注润滑脂。阀门制造商应采用防水塞对阀门进

行隔离，以保护阀座防止油漆渗透。

6.3.3 面漆预处理和涂敷

阀体等部件应采用环氧铁红防锈漆或同类型漆做底漆，面漆也应采用环

氧类涂料防护。检查底漆表面由于搬运和组装引起的损伤情况，并应对所有

损伤区域在涂敷面漆之前进行修补。

在涂敷第二层面漆之前，应按照制造商的建议对第一层底漆进行很好的

固化。所有涂过底漆的表面必须用干净的清水彻底清理并干燥，在涂敷面漆

之前必须用溶剂清除底漆面上的任何油污或油脂。

6.3.4 机加工表面涂层

经过机加工的表面应用防锈剂涂敷，防锈剂在安装阀门或执行机构前可

以容易地被除去。

6.3.5 阀门在端部安装保护之前，法兰密封面应涂有可擦除或清洗的防锈涂层。

6.4 法兰阀配对螺栓螺母及垫片

6.4.1 螺栓、螺母

法兰连接用螺栓采用六角头螺栓，材料或性能等级为 8.8，执行标准 GB/T

5782；螺母采用 I 型六角螺母，材料或性能等级为 8，执行标准 GB/T 6170。

6.4.2 垫片

法兰连接垫片采用非石棉纤维橡胶板。

- 检验与试验

7

7.1 质量保证

供货商应持有业主已经批准的质量控制和检查程序。供货商应与报价一

起提交根据 ISO 9001 要求的目标质量保证和控制程序。

7.2 测试标准

阀门的检验与测试均应遵循 GB/T 13927 及 GB/T 12224 中的要求。检验

和测试应在阀门表面处理和喷漆前进行。所有的附件也要检验或测试。

7.3 供货商至少应提前 10 天通知业主阀门的试验日期，如有必要，业主可

以到制造厂进行监造及出厂前的验收。

7.4 所有组装完后的阀门出厂之前都需经过检验。这些检验应根据供货商的

书面检验程序执行。阀门试压应至少包括以下内容（a~e），且进行阀座试压

前应首先开关阀门2～3 次，试验压力和试验时间应遵照GB/T 13927 的要求。

当有不锈钢作为阀门组件时，试验水的氯离子浓度不应超过 30ppm。在测试

后，应排净阀体内的试验介质。

- 阀体水试压；

- 全压差下开阀试验，记录开阀时所需扭矩；

- 阀座水压密封试验；

- 阀座低压气密封试验；

- 上密封试验。

7.5 业主有权随时根据需要进行检查。

7.6 无损检测（NDT）

7.6.1 阀门的无损检测应符合 GB/T 12224 附录 C 的所有相关的要求。

7.6.2 所有阀门堆焊面必须进行 100%液体渗透检验。

7.6.3 无损检测完成后，供货商应向业主提供无损检测报告。

7.7 试验参数记录

在整个测试过程中，应记录所有测试数据和测试参数。图表应清晰的显

示所有测试信息，以便识别。下列信息在每次测试中应给出：

- 公称尺寸、公称压力和每个阀门的编号；

- 测试类型；

- 测试持续时间；

8

- 负责测试的人员签字。

7.8 现场测试

7.8.1 所有阀门根据需要在现场进行严密性试压，供货商有义务派遣有经验的

技术人员协助进行，现场严密性试压的试压方法（包括标准、介质类型）由

供货商在供货前提供。供货商应在收到定单 2 周后向业主报批现场验收测试

计划，并获得业主批准。

7.8.2 在保修期内如果测试和运行过程中出现任何产品故障或缺陷，供货商都

要免费进行维修或更换，直到满足功能要求为止。测试过程中阀门维修次数

不得超过 1 次，否则，业主有权要求工厂更换阀门或者退货。

- 铭牌

8.1 标记

所有阀门应采用铭牌和阀体标记。阀门应按 GB 12220 的规定进行标记，

并应符合本技术规格书的 8.2、8.3、8.4 的规定。

8.2 阀门阀体上应标明介质的流向，并且有明显的流向标识。

8.3 阀体阀盖上的标志

- 供货商名称/商标

- 阀体材料

- 阀门公称尺寸

- 阀门公称压力

应在阀体、阀盖上标记熔炼炉号、热处理批号

8.4 铭牌的标志

铭牌应采用奥氏体不锈钢材料制成，应包括如下内容：

- 阀门公称压力

- 设计温度

- 阀门公称尺寸

- 阀体材料

- 内件材料

- 阀门名称及位号

- 出厂日期

9

- 制造单位名称/商标和制造许可证号

- 制造单位对该产品的编号

- 包装与运输

9.1 包装与运输要求

9.1.1 包装、运输应符合相关标准的规定，应适宜海运、铁路及公路运输。

9.1.2 包装应考虑吊装、运输过程中整个阀门元件不承受导致其变形的外力，

且应避免海水和大气及其他外部介质的腐蚀。

9.1.3 在阀门运输前，裸露金属面的部件和阀门应涂上防锈剂保护，该防锈剂

在现场条件下不会融化成液体而流失。

9.1.4 阀门在运输过程中应采用木箱包装，阀门的法兰端部应加上护盖以保护

密封面和阀内件,避免在发运时损坏。保护盖应由木头、木头纤维、塑料或金

属制成，并用螺栓、金属箍、金属搭扣或相应的卡锁机构固定在阀门端部。

保护盖的设计应确保在不拆除保护盖之前不能安装。

9.1.6 供货商必须保证阀门在关闭的状态下运输。

9.2 发货要求

9.2.1 当所有的检验和试验已经全部完成，且产品已准备发运时，供货商应通

知业主，并请求业主采购部的授权人员签名下达放行指令。在收到业主指令

前放行的产品，业主有权拒收。

9.2.2 当供货商未满足订单中关于运输文件、证书、包装、标识和交货点等方

面的要求时，发生的费用由供货商承担。

- 备件及专用工具

10.1 供货商应提供用于现场安装、调试、开车等所需的备件，并提供备件清

单。

10.2 供货商应提供 2 年运行使用的备件推荐清单，并单独报价。清单内容应

包括备件名称、数量、单价等。

10.3 供货商提供的备件应单独包装，便于长期保存；备件上应有必要的标志，

便于日后识别。

10.4 供货商应提供阀门维修所需的专用工具，包括专用工具清单和单价在内。

- 文件要求

10

11.1 语言

对于国外定货的阀门，所有文件、图纸、计算书、技术资料等都应使用

中英文对照，对于国内定货的阀门使用中文。供货商对翻译的准确度负有完

全责任。

11.2 单位

供货商提供的所有文件和图纸，包括计算公式的单位制应是 SI 单位。

11.3 文件要求

11.3.1 供货商应提供文件清单表中规定的文件。

文件清单表

|  |  | 与标书一起 |  | 先期 |  | 最终 |  | 竣工文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提交的文件 |  | 确认文件 |  | 确认文件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 份数 | 时间 | 份数 | 时间 | 份数 | 时间 | 份数 |  | 时间 |  |
| 1 | 售后服务保证 | 5P | 随报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供货商质量体系、HSE 体系证书 | 5P | 随报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供货商设计、制造资质证书 | 5P | 随报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 供货商业绩清单 | 5P | 随报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 供货商业绩证明 | 5P | 随报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 分包商资格的详细资料 | 5P | 随报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装、调试备品清单（附带价格） | 5P | 随报价 |  |  |  |  | 3P+1E |  | 2（5） |  |
| 8 | 2 年运行的备件清单（附带价格） | 5P | 随报价 |  |  |  |  | 3P+1E |  | 2（5） |  |
| 9 | 特殊工具清单 | 5P | 随报价 |  |  |  |  | 3P+1E |  | 2（5） |  |
| 10 | 阀门详图 |  |  | 3P | 4（3） | 3P | 2（4） | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 11 | 计算书（如果需要） |  |  | 3P | 4（3） | 3P | 2（4） | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 12 | 主要受压元件材料证明书及材料 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
|  | 复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 主要受压元件材料无损检测报告 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 14 | 堆焊层质量的检测和复验报告 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 15 | 热处理报告 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 16 | 压力试验报告 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 17 | 密封试验报告 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 18 | 产品合格证书 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 19 | 外观的检查报告 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 20 | 调试大纲 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 21 | 操作、维修手册 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 22 | 培训手册 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
| 23 | 包装清单 |  |  |  |  |  |  | 6P+1E |  | 2（5） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |

注：1．符号：P－复印件（或蓝图），E－电子文件；

2．符号（3）左侧的数字为合同生效后的周数；

3．符号（4）左侧的数字为供货商收到业主返回带审查意见的文件（在加盖的审查专用章中的“批

准”或“修改后批准”栏前的方框内标有“√”）后的周数；

4．符号（5）左侧的数字为阀门发运后的周数；

5．提供文件的数量、形式和时间以最终签订的合同要求为准。

11.3.2 图纸和文件审批后，在阀门制造过程中如果发生变更，供货商必须以

书面形式通知业主，在得到业主的书面确认后方可实施，同时应把变更后的

图纸和文件提交给业主。

11.3.3 供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。

- 服务与保证

12.1 服务

供货商应提供的服务包括：

  - 现场安装指导、调试及投产运行；

  - 现场操作人员的技术培训；

  - 使用后的维修指导等。

当业主通知供货商需要提供服务时，供货商应在 24 小时内做出响应，

- 48 小时内到达现场。供货商应派有经验的工程师到现场指导工作，提供技术支持。

12.2 保证

12.2.1 供货商应对其供货范围内的所有事项进行担保，确保设计、材料和制

造无缺陷，完全满足本技术规格书和订单的要求。并应保证阀门自到货之日

起的 18 个月或阀门现场安装之日起的 12 个月内（以先到者为准）符合规定

的性能要求。阀门因质量不良而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免

费更换或修理，如因此造成人身伤害和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。

若在保证期内有任何缺陷，供货商应提供必要的更换和维修，并赔偿各种费

用。

12.2.2 供货商购自第 3 方的产品应由业主批准。

12.2.3 如果阀门的全部或部分不满足担保要求，供货商应立即对阀门中的缺

12

陷进行修改、补救、改进或更换阀门，直到阀门满足规定的条件为止。

附件三：

商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 投标书条目号 | 招标书商务条款 | 报价书商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字

日期：

技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称及设备位号 | 招标文件要求 | 投标规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字

日期：