国泰大厦消防设施维修保养项目

招

标

文

件

二○二一年六月

第一部分：投标须知

扬州市城建物业服务有限责任公司（以下简称“招标人”）现对国泰大厦消防系统（以下称消防系统）维修保养项目进行公开招标，招标文件及相关资料在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站公开发布（http://www.yzckjt.com/main.htm），请意向投标单位自行下载。

现将投标各节点时间明示如下，逾期收到或不符合规定的标书恕不接受,投标方发生的一切费用自理。

1、投标截止时间：2021年 6 月 28日下午16：00，逾时作废标处理。

2、投标地点：扬州市城建物业服务有限责任公司(扬州市文昌西路440号国泰大厦南裙楼三层)

3、开标地点：扬州市城建资产经营管理有限责任公司

联 系 人：朱格林

联系电话： 0514—87370501

第二部分：招标内容及服务要求

一、招标内容

项目简介：国泰大厦位于扬州市文昌西路，润扬路交汇处西北侧，建筑地下2层，面积38308平方米，地上由商业裙楼，两栋写字楼（塔楼）构成，最高24层，高度99.9米，建筑面积80206平方米。

消防系统维护与保养项目主要包含：火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火分隔设施、消防泵房供水系统巡检、加压控制柜及附属设备设施、应急照明及疏散指示系统、灭火器系统等。（详见相关消防施工图纸）。

参与投标的维保单位应自行考察现场，做出合理的报价。

现场联系人：王庆 联系电话： 19975070372

二、投标单位的要求

（一）综合说明：

投标单位应具备独立的法人资格，具有江苏省公安厅消防局制发的江苏省消防技术服务机构资质证书, 同时应在扬州消防管理部门备案,具有丰富的维修保养经验及良好的社会信誉，消防设施维修保养人员要持有消防维保执业证书。

投标单位依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责，投标报价编制的内容和顺序须按照标附录格式进行。

投标单位应准备两份投标文件，一份正本和一份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。

并需提供投标书、报价清单、营业执照副本复印件（加盖红章）、法人授权委托书及身份证复印件、消防设施维修保养资质证书复印件（加盖红章）、消防设施维修保养人员资格证复印件（加盖红章）、近期维修保养主要业绩证明材料等（上述材料包含但不限于）。

（二）企业综合实力要求：

1、投标单位资质：投标单位应具有江苏省公安厅消防局制发的江苏省消防技术服务机构资质证书,同时应在扬州消防管理部门备案（提供复印件并加盖红章）。

2、业绩：近三年（2018、2019、2020年度）投标单位承接的消防维保项目中，单体面积2万M2以上的商业、办公建筑或者10万M2以上的住宅小区或者单项面积1万M2以上的商业街区项目的合同复印件。（原件备查）

3、维保检测工具：具备经法定计量检测机构检测合格证明的检测工具10种以上，主要包括：水喷淋系统试水检测装置、消火栓系统试水检测装置、数字照度计、数字温湿度计、数字万用表、钳形万用表、按地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、泡沫称重电子秤、激光测距仪、磁性测厚仪、测厚仪、数字风速计、数字声级计等。（提供发票复印件，原件备查）

4、从业人员需对现场消防产品熟悉并获得消防上岗证。

上述所有项（含复印件）均需加盖单位红章，所有文件均应按规范的形式填写，字迹清楚，并加盖单位和法人印鉴。

三、维护保养要求

#### 1、按照《江苏省消防条例》、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》等相关规定，每月进行一次认真细致的系统巡检保养，并出具真实详细的维修保养报告书。

2、故障响应时间

| 故障情况 | 响应时间 | 故障排除时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般故障 | ≤4小时 | ≤12小时 |  |
| 严重故障 | ≤2小时 | ≤10小时 |  |
| 漏水等紧急故障 | ≤1小时 | ≤8小时 |  |

### 3、维护保养要做到每月定期系统维护保养，每年做一次第三方消防检测并提供监测报告。

### 4、维保单位要在监控中心建立维修保养档案，及时对维保维修记录进行整理归档。

5.对故障零部件提供充足的临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向招标方提出建议和报价，并出示更换部件报废证明。

### 6、协助招标方建立健全相关规章制度和制定消防应急与预案，免费对招标方人员进行消防专业培训，同时配合招标方进行消防演习。

### 7、维护保养内容及标准要求详见附件8。

四、报价要求

1、参与报价的投标方在投标过程中，无论结果如何，将自行承担与本次投标有关的所有费用。

2、报价文件中参与报价的单位应写全称，同时加盖印章；报价文件必须由法定代表人或授权代理人签署。

3、报价文件不得涂改和增删，报价书应使用A4纸打印制成，封面采用软皮纸，每份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦“正本”和“副本”有差异，以正本为准。报价文件正本和副本由单位法人代表或其授权人签字并在文件封面上加盖单位公章。因报价文件表述不清所引起的后果自负。

4、文件的递交：报价文件应启用密封袋密封，封口处加盖投标单位公章，封皮上注明项目名称、报价方名称、地址、邮政编码及联系人、联系电话、传真电话、网址等。

五、招标规定

1、本次招标设定最高限价为￥60000元/年（大写：陆万元整/年）。

2、招标方将对被定为实质响应的投标进行评标；

3、本次投标为公开招标，对实质响应的投标采取综合评分法，评标得分高的单位中标，且投标价不高于设定的最高限价；

4、 对于未中标的单位，招标方只通知其未中标的结果而无解释落标原因的义务；

5、中标方必须自行完成消防维修保养合同项目，不得转包、变相转包、任意拆分维保项目，不得变更经招标方确定的消防维修保养公司。如发生上述情况，除非先获得招标方认可，否则招标方有权终止合同，并要求消防维保方立刻退场，由此而造成招标方的损失由中标方承担；

6、本次投标所产生的一切费用由投标单位自行负责；

7、投标书应各自保密报价，加盖单位密封章，投标报价有效期为30个日历天；

8、投标单位需认真阅读了解招标文件，并在投标时承诺对招标文件内容已完全知晓。

9、投标文件

（1）投标书的份数和签署

编制标书共2套，正本1份，副本1份。须在封面明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标书须打印并由投标方法定代表人签署和加盖公章。电报、电话、传真形式的投标概不接受。

（2）投标文件应按以下方法装袋密封：

投标书正本应单独密封，副本另行密封袋密封。封口处应同时“骑缝”加盖有法人代表的签章与投标单位公章。封皮上写明：

A、项目名称、投标方名称、投标日期

B、相应正副本密封袋外注明，投标书正本、投标书副本。

注：如果投标方未按上述要求密封，则作废标处理。

（3）无效投标书的认定：投标书有下列情况之一的，应当视为废标：

A、投标书未按要求密封；

B、投标书未同时加盖单位公章和法人代表或法定代表人委托人印鉴；

C、投标书没有响应招标文件。

D、投标书逾期送达；

E、经评委组一致认定保洁服务费用报价明显低于成本的；

F、隐瞒真实情况，弄虚作假的。

六、投标其他要求

1、投标方负责向当地有关部门申报行业的相关文件资料；

2、在合同约定内消防维保质量、运行安全等问题及维保过程中若发生的一切质量、安全事故，均由投标方承担所有经济和法律责任，并且必须承诺处理好与合作单位及职能部门的关系，按消防维保内容要求组织维修、保养，分工明确，各负其责。

3、中标方需按照中标的价格与招标方签订保养合同，履行招标文件中所有的规定；

4、投标方需固定2-3名熟悉招标方消防系统的工作人员，负责国泰大厦消防设施的维保；

5、投标方需为其员工购买职业责任险及团体意外伤害险，保证其在维保过程中正确使用各种操作工具，确保维保人员人身和财产的安全，若发生任何人身伤害事故，均与招标方无关，由投标方自行处理；

6、投标方需做好消防设施资料建档工作，及时更新老消防报警点位图；

7、投标方有责任和义务免费配合招标方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作，如因投标方原因维护保养不当违反消防相关规范，遭到消防部门的查处引起的一切责任及后果由投标方承担；

8、投标方全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。随时接受扬州市公安消防管理部门的技术指导；

9、消防系统和设备发生故障，投标方应配合招标方做好设备暂停使用或给予恰当的保护；

10、投标方每次保养后须有国泰大厦安保部门签字确认，每月提供消防维保报告，每半年需提供消防联动检测报告；

11、消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一；

12、维保质量标准参照国家和江苏省扬州市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求；

13、投标方需依据项目维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备；

14、投标方参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。

七、开标与评标

（一）开标

开标由扬州市城建资产经营管理有限责任公司招标小组人员参加开标。

开标时由监标组相关人员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（二）投标的澄清

评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照评标组的要求进行答疑和澄清。

必要时评标组可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

（三）评标

1、评标委员会由扬州市城建资产经营管理有限责任公司招标小组人员组成，只对具备实质性响应的投标文件进行评估，评标委员会独立开展评审工作。

2、本次评标采用综合评分法，综合评分分值及标准如下：

商务报价得分                               30分

技术实力得分                               70分

评标总得分                                100分

3、商务报价得分（满分30分）

报价（30分）：本项目投标控制价为：￥60000元/年，超过投标控制价为废标；以满足招标文件要求的所有投标方的报价进行平均，以平均值为评标基准价，得满分30分；投标报价与评标基准价的差值，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分。最多扣5分，不足1%按插入法计算。

4、技术实力得分（满分70分）

- 投标企业综合实力（5分），投标单位资产、财务等状况：企业无不良记录、注册资本金最高，近三年利润增长率最快得5分；其他单位与最优者比较，一项不符合扣一分，扣完为止，有不良记录得0分。

- 从业人员维保资格（15分）：有维保资质维保人员10人以下得5分；11-15人得8分；15人以上得15分，并提供从业人员的近三个月的社保证明（具体以从业人员资质证书复印件为准）。

- 业绩（10分）：近三年（2018、2019、2020年度）投标单位承接的消防维保项目中，单体面积2万M2以上的商业、办公建筑或者10万M2以上的住宅小区或者单项面积1万M2以上的商业街区，以上有一个项目加2分，加满10分为止（提供合同复印件为准，原件备查）。

- 服务方案（15分）：消防维保服务实施方案。投标人横向对比，优良得4分，一般得2分；消防设施维护保养计划。优良得4分，一般得2分，没有此项不得分；处理突发事件应急预案。优良得4分，一般得2分，没有此项不得分；服务承诺。24小时响应、故障2小时服务人员到达现场得2分；质量保证措施。针对本项目消防报警设备生产商的技术支持和主要消防易耗品配件供货证明函，拥有得1分，没有此项不得分。

- 维保检测工具（5分）：具备经法定计量检测机构检测合格证明的检测工具，主要包括：水喷淋系统试水检测装置、消火栓系统试水检测装置、数字照度计、数字温湿度计、数字万用表、钳形万用表、按地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、泡沫称重电子秤、激光测距仪、磁性测厚仪、测厚仪、数字风速计、数字声级计等，其中配备10种工具,加3分；配备10种以上工具，加5分，满分5分（以提供的维保检测工具有效期限内检测合格证明附件为准）。

- 本地化服务（6分）：消防维保公司总部位于扬州市区内，得6分；公司总部江苏省内，分公司设在扬州或在扬州设有办事处，得4分；公司总部江苏省内，在扬州无分公司或办事处，得2分；其它0分。（以营业执照信息为准）

- 备品配件质量保障措施及服务（12分）：设有固定服务电话、24小时应急响应电话的评4分；只设有移动服务电话的2分，没有0分；人员配备评4分，为项目配备固定维保人员不少于4人的评4分，少1人扣1分；确保项目配件供货时间及品质4分：保证配件与火灾报警主机等设备同品牌，且有有效的配件供货及时性措施，得4分，少一项扣2分。

- 投标文件质量（2分）：目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况评2分，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况评1分，达不到以上要求的评0分。

上述所有项（含复印件）均需加盖单位红章，所有文件均应按规范的形式填写，字迹清楚，并加盖单位和法人印鉴。

（四）评标依据

评标委员会严格按照招标文件的要求进行评标。

评标委员会根据上述原则综合评出中标优选方案，并依据确定的定标程序选出中标方。

（五）评标过程保密

1、开标之后，直到授予投标方合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、定标办法

1、评标委员会按照综合得分顺序推荐得分最高单位为意向中标单位。

2、当确定的意向中标单位因不可抗力提出不能履行合同，招标单位可以依照评标得分顺序确定得分第二名投标单位为意向中标单位，依此类推。

3、若多家总得分相同而影响到评定结果时，则由评委组对得分相同的投标单位再进行评定后确定。

## 九、中标通知

1、在定标后，招标方通知中标单位，发放中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、招标方对落标的投标方不作落标原因的解释。

## 十、签定合同

1、中标方与招标方签订服务合同并进行结算，接受其日常管理。

2、招投标双方应按中标通知书中规定的时间、地点签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

3、合同是本次中标方必须签定的文件。

4、合同期限为：暂定2年。中标方履行合同期满时，经招标方组织评审，对中标方服务情况满意的，经双方商定同意，可续签1年合同。

十一、主要合同条款

1、付款方式：消防维保费用按季度付款，每个季度维护保养结束后的次月内支付前一个季度的维保费用，合同到期后的一个月内付清最后一个季度的费用。乙方在提供税率为6%的增值税专用发票支付甲方后，甲方方可付款。(所付款按照京杭融园消防维保月考核表进行结算)

2、权利义务：

A、甲方有权核查乙方维保机构资质证书和现场维保人员执业资格证书。

B、维保期限届满前三十日内，甲方应该明确是否继续与乙方签订维保合同，如无异议，双方续签合同，否则，合同到期自动终止。

C、乙方及其工作人员须具备消防设施维保的相应资格、资质，依照法律法规，技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维保技术服务活动，对维保质量负责。

D、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方故障检修通知的，应迅速检查故障所在，并向甲方作出书面问题故障报告，如能够当场修复的应当立即修复；没有条件立即修复解决的，在得到甲方维修答复24小时内组织维修，尽快排除故障。

3、合同期限为：暂定2年。中标方履行合同期满时，经招标方组织评审，对中标方服务情况满意的，经双方商定同意，可续签1年合同。

4、其他事项：合同签订后，乙方免费为甲方提供一次全面的消防设施的检查测试。甲方应确保委托给乙方进行维保的消防设施处于完好有效状态。如检测出问题，甲方有义务对其进行功能修复。如委托乙方进行恢复，则恢复所需费用不包含在此项目维保费用中，甲乙双方应另行签订补充协议。

## 附件：

1、投标函；

2、投标报价总表

3、三年消防系统专业维保服务项目情况表

4、消防系统零配件报价表

5、法人代表资格证明书

6、法定代表人授权委托书

7、维保安全承诺书

8、维护保养内容及标准要求

9、供应商近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10、供应商信用承诺书

11、其他格式

扬州市城建物业服务有限责任公司

2021年6月15日

附件1：

投  标  函

致：扬州市城建物业服务有限责任公司：

我方已全面阅读和研究了国泰大厦消防设施维修保养项目招标文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本次招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定消防保养内容，以投标书向你方发包国泰大厦消防维保全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）__________（_________元/年），合同期2年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并知晓你方对决标结果没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起七天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订消防设施维修保养合同，并履行合同约定的一切责任和义务。

我方保证按招标方的要求对国泰大厦消防设备设施进行保养，并保证完成国泰大厦消防设备、设施保养工作。

参加单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年   月   日

附件2：

投标报价总表

| 项目 | 项目 | 月费用（元） | 配备维保人员数 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国泰大厦 | 消防系统专业维保服务 |  |  |  |  |
| 总计（按１年服务年限报，报价表中各项单价在１年的服务时限内有效） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法人授权人签名：

投标人名称(单位盖章)

注：1、投标申请人必须统一填写投标报价总表。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、需投标人签字并加盖公章。

4、待签订合同时，投标方应提供为员工购买社会保险的证明和员工工资不低于扬州市最低工资标准的证明。

5、本表中各项数据应与其他附件中的数据一致，总数应与《附件1：投标函》报价一致，如有不同，以《投标函》报价为准。
附件3：

近三年消防系统专业维保服务项目情况表

| 项目名称及服务地点 | 单位名称、联系人及联系电话 | 层高及服务规模 | 签订合同日期 | 合同价格 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:

单位盖章：                        
附件4：

消防系统零配件报价表

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 （元） | 优惠价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温感探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 烟感探测器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 通用底座 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 单输入模块 |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 输入/输出模块 |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 多线模块 |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 短路隔离模块 |  | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 声光报警器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 楼层显示器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 干粉灭火器 |  | 次 |  |  |  |  |
| 11 | 喷淋头 |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 消防压力开关 |  | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 防火卷帘控制按钮 |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 防火卷帘控制电机 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 警铃 |  | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 信号蝶阀 |  | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 水流指示器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 吸顶式扬声器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 消火栓及启动按钮 |  | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 手报（带电话插孔） |  | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 电话分机 |  | 部 |  |  |  |  |
| 22 | 智能回路卡 |  | 块 |  |  |  |  |

说明：此报价表不计入投标总价，但作为合同期内维保承包供应商零配件的价格约定及界定维保零配件费用承担方的依据，我司保留从维保承包商以外的第三方购买全部维保所需零配件的权利。

投标人代表签字:

单位盖章：                         
附件5：

法定代表人资格证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：        性别：     年龄：     身份证号：

职务：             系                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标单位：（盖单位章）

日期：        年     月     日

附件6：

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司的法定代表人    （姓名）代表本公司授权                   （姓名、职务、身份证号码）为本公司的全权代理人，就           （招标项目）的投标以及签约、履约，以及本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（签名）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权人（签名）：

投标方（盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：

维保安全责任承诺书

致：扬州市城建物业服务有限责任公司：

我公司承诺，贵司招标的国泰大厦消防设施维修保养项目，若我公司中标，在维修保养安全方面，我公司保证按国家安全生产要求，确保安全维保，若在此项目过程中发生一切安全责任事故，由此而造成的经济和法律责任均由我公司承担。

承诺单位（盖章）：

地    址：

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

日  期：

附件8：维护保养内容及标准要求

1、每周进行一次日常检查：

1.1、每周派员到国泰大厦对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2、确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3、对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4、非设备损坏形成的故障，在24小时内排除修复。重大隐患应立即告知招标方相关管理机构并采取应急措施。

1.5、对消防设施设备的实运性及有效期进行清查。

2、每月进行一次常规检查：

2.1、在每周检查的基础上每月对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行一次抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上（手动报警按钮343，消火栓按钮663）。

2.3、每月对报警系统的联动进行一次测试：首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三、四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试：

3.1、将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2、测试顶层消防栓出水是否正常。

3.3、泡沫灭火系统：

3.3.1、检查泡沫产生器、泡沫喷头、泡沫比例混合器，泡沫液储罐进行外观检查，观察各部件是否完好；

3.3.2、检查阀门能否自由开启与关闭，不能有锈蚀；

3.3.3、检查压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。

3.4、气体灭火系统：

3.4.1、检查灭火剂储存容器、选择阀等系统全部组成部件外观无损伤；

3.4.2、检查储存容器内的压力不得小于设计压力的90%。

3.5、灭火器检查：

3.5.1检查灭火器的种类、数量、设置位置及标志等是否符合规范要求；

3.5.2、检查每个灭火器指针位置以验证压力表指针显示性能的正确性；

3.5.3、逐个检查铅封及操作手柄,达到紧固良好、不卡阻现象；

3.5.4、逐个抹去除尘,贴上检验合格标签；

3.5.5、检查灭火器的压力、重量、有效期是否合格，必要时进行喷射试验。

4、在有招标方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养：

4.1、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示：

5.1.1、进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2、检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.1.3、报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4、水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.1.5、对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

5.1.6、对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7、对防火卷帘系统联动功能测试；

5.1.8、事故广播系统联动功能测试。

5.2消火栓灭火系统：

5.2.1、对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2、检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3、运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4、用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5、进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3、消防广播、消防对讲系统：

5.3.1、对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2、 楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3、对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4、全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5、模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4、应急照明和疏散指示系统：

5.4.1、 电源切换试验；

5.4.2、 外观完整；

5.5、喷淋系统

5.5.1、巡检国泰大厦内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2、检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3、进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4、喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月自动控制的条件下启动运转一次；

5.5.5、检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6、防火卷帘门系统：

5.6.1、巡查各卷帘门状态，手动开关是否破损；

5.6.2、检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.6.3、检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.6.4、对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.6.5、火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.7、防排烟系统 －包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.7.1、启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.7.2、检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.7.3、检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.7.4、防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.7.5、和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.7.6、对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.7.7、检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.7.8、启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

6、对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。若设备出现损坏，先由投标方查明损坏部件原因，更换200元以上配件必须得到招标方的确认后费用由招标方承担，并于损坏部位修复完毕后30日内向招标方结算。

附件9：

供应商近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动近三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：2021年   月  日

附件10：

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

附件11：

其他格式自拟。