江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目

（西湖增压站、瓜州原水厂）

公开招标文件

采   购  人：江苏长江水务股份有限公司

采购代理机构(章)：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

发 放 日 期： 2021年7月15日

目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.总则	10

2.招标文件	12

3.投标文件	13

4.投标	15

5.开标	17

6.评标	17

7.定标及合同授予	18

8.纪律和监督	18

9.是否采用电子招标投标	19

10.需要补充的其他内容	19

第三章评标办法（综合评估法）	20

第四章 合同条款及格式	23

（仅供参考最终以双方协定版本为准）	23

第五章 项目需求	42

第六章投标文件格式	59

- 招标公告

受江苏长江水务股份有限公司（以下简称“采购人”）的委托，扬州筑苑工程招标咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就其2021年电气技改项目（西湖增压站、瓜州原水厂）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

- 项目基本情况

# 1、项目名称：江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目（西湖增压站、瓜州原水厂），具体内容详见招标文件。

# 2、本项目预算金额235万元，最高限价同预算价，如投标价格超过公布的最高限价为无效报价，按照无效响应处理。

# 3、招标范围：更换西湖增压站10KV共9台高压配电柜、0.4KV共9台低压配电柜；更换瓜州原水厂取水泵房2台低压配电柜、变电所6台低压配电柜（其中变电所更换后配5台低压配电柜）。

# 4、标包划分：1个标包。

# 5、交货期：中标签订合同后的45天之内。

# 6、交货地点：西湖增压站、瓜州原水厂。

# 7、项目需求：具体详见招标文件第五章。

# 8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

# 本项目的投标人资格要求，并提供下列材料：

# 1、投标函（原件）

# 2、若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

# 3、 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人,具有独立法人资格。提供营业执照副本。（复印件加盖投标人公章）

# 4、投标单位必须是高低压成套设备制造商，具有国家权威部门高压柜的型式试验报告同时必须是扬州广源实业投资有限公司（供电部门）2021年度承接工程-10kV及以下开关柜入围单位。（提供高压柜的型式试验报告复印件加盖投标人公章、入围单位名单复印件）

# 5、投标单位近三年内（2018年1月1日至今）（以合同签订时间为准）应具备同类货物供货业绩,单份合同总价金额≥100万元人民币。（提供合同复印件，原件备查）

# 6、如国家有相关强制性规定的，投标人须满足所有相关强制性规定。（提供国家强制性产品认证试验报告）

# 7、投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为。（提供承诺书，格式自拟）

三、公告期限

自招标公告在江苏省招标投标公共服务平台、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站发布之日起 5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标投标公共服务平台、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站发布的信息或更正公告。

四、报名及获取采购文件

1、时间：招标文件获取时间：从2021年7月15日09：00到2021年7月21日18：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：扬州筑苑工程招标咨询有限公司（免费获取）

3、方式：获取招标文件时需携带投标人单位营业执照复印件加盖公章，授权委托书原件，授权委托人身份证原件及复印件加盖公章、扬州广源实业投资有限公司（供电部门）2021年度承接工程-10kV及以下开关柜入围单位名单。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2021年 8月4日15：30

2、地点：扬州筑苑工程招标咨询有限公司（地址：扬州市瘦西湖路65号4楼）

六、其他补充事宜

1、集中现场考察或召开答疑会：有（具体详见招标文件）

2、投标文件制作份数要求：

正本一份，副本四份，电子版文件一份，电子版文件一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质投标文件一并提交。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担电子版文件和纸质正本文件不一致造成的不利后果。

3、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4、本次招标投标保证金

本次招标收取投标保证金

投标保证金金额为：人民币叁万元整

投标保证金缴纳账户信息：

户名：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

开户银行：江苏银行广陵支行

银行账号：90060188000070311

请备注：投标保证金、项目名称

投标保证金必须在响应文件接收截止时间之前(2021年8月4日15:30)以银行汇票、本票的形式送达扬州筑苑工程招标咨询有限公司。（注：以其他形式或个人名义缴纳的保证金无效。请各供应商务必确认保证金在上述规定时间送达我单位，并备注项目编号，否则磋商响应文件将被拒绝。）

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏长江水务股份有限公司

地址：扬州文汇东路249号

2、采购代理机构信息

名    称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

地　　址：扬州市瘦西湖路65号

联系电话：0514-87116778

3、项目联系方式

项目联系人：薛梦宇

电      话：0514-87116778

八、疫情防控期间，供应商注意事项：

1、供应商授权代表须无条件服从采购代理机构的疫情防控措施，入场前进行实名登记、接受体温测量、自行戴好口罩、做好手部卫生消毒和投标文件等消毒防护，主动向采购代理机构说明近一周的个人身体情况、发热病人接触史以及近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史。

2、各供应商须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。进场后的供应商应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动。

3、除上述情况以外，供应商需进行其他活动的，一律采用电话预约的方式与采购代理机构工作人员联系。

扬州筑苑工程招标咨询有限公司

2021年7月15日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：江苏长江水务股份有限公司 地址：扬州市文汇东路249号 联系人：邵煜明 电话：0514-82980069 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司 地址：扬州市邗江区瘦西湖路65号 联系人：薛梦宇 电话：0514-87116778 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目（西湖增压站、瓜州原水厂） |
| 1.1.4 | 工程项目名称 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 更换西湖增压站10KV共9台高压配电柜、0.4KV共9台低压配电柜；更换瓜州原水厂取水泵房2台低压配电柜、变电所6台低压配电柜（其中变电所更换后配5台低压配电柜）。 |
| 1.3.2 | 交货期和质保期 | 交货期为中标签订合同后的45天之内；质保期为18个月。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标方指定的地点。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 本项目的投标人资格要求，并提供下列材料： - 投标函（原件） 2、若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查） 3、 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人,具有独立法人资格。提供营业执照副本。（复印件加盖投标人公章） 4、投标单位必须是高低压成套设备制造商，具有国家权威部门高压柜的型式试验报告同时必须是扬州广源实业投资有限公司（供电部门）2021年度承接工程-10kV及以下开关柜入围单位。（提供高压柜的型式试验报告复印件加盖投标人公章、入围单位名单复印件） 5、投标单位近三年内（2018年1月1日至今）（以合同签订时间为准）应具备同类货物供货业绩,单份合同总价金额≥100万元人民币。（提供合同复印件，原件备查） 6、如国家有相关强制性规定的，投标人须满足所有相关强制性规定。（提供国家强制性产品认证试验报告） 7、投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为（提供承诺书，格式自拟） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 1.有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的； 2.招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满的； 3.2019年1月1日以来存在出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的行为的。 |
| 1.9.1 | 集中考察或召开答疑会 | 无 ■有，勘察集合时间为：2021年7月23日下午14:40-15：00，过时不候 集中勘察时间为：2021年7月23日下午15:00 勘察集合地点：江苏长江水务股份有限公司 现场勘察联系人：邵煜明0514-82980069 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台”、“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”和“江苏长江水务股份有限公司网站”发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包要求：部分工作内容，在征得招标人同意后可以进行合法分包。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件中标识“★”的条款 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.4 | 偏差 | ■不允许 □允许，偏差范围：无限制 最高项数：无限制 实质性要求和条件不允许偏差，非实质性要求和条件允许偏差，对非实质性要求和条件的偏差范围、最高项数无规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前15日 形式：电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台”、“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”和“江苏长江水务股份有限公司网站”发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到后1日 形式：电子邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台”、“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”和“江苏长江水务股份有限公司网站”发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到后1日 形式：电子邮件 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家法律及相关规定计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ■有，最高投标限价：235万元， 西湖增压站配电房改造工程招标控制价：190万元 瓜州原水厂配电房改造工程招标控制价：45万元 总价及各单项工程均不得超过对应招标控制价；投标报价超过者按否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 本招标项目为固定总价不变形式招标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求，投标保证金的形式：电汇 投标保证金的金额：30000元 投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号： 开户名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司 开户银行：江苏银行广陵支行 银行账号：90060188000070311 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无其他情形 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 详见1.4.1 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 有，具体要求：详见1.4.1 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本一份，副本四份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：电子版文件一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质投标文件一并提交。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担电子版文件和纸质正本文件不一致造成的不利后果。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | ■不需要 □需要，分册装订要求： |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称 工程项目名称 投标人名称 卷别 在2021年8月4日15时30分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年8月4日15：30 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司（地址：扬州市瘦西湖路65号4楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年 8 月4日15：30 开标地点：扬州筑苑工程招标咨询有限公司（地址：扬州市瘦西湖路65号4楼） |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：递交投标文件的正序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中专家5人； 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台”、“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”和“江苏长江水务股份有限公司网站”发出 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，招标人确定排名第一中标候选人为中标人（入围投标人）。若其放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ■要求，履约保证金的形式：银行汇票、银行保函或现金支票。 履约保证金的金额：10万元，投标人中标后，在合同签订前须向招标人提交足额履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ■否 □是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 10.1费用 无 |
|  |  | 10.2重新招标 10.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）招标文件获取截止时间止，获取招标文件的潜在投标人少于3个的； （2）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的； （3）经评标委员会评审后否决所有投标的； （4）评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的； （5）根据第二章第3.3.3项规定，同意延长投标有效期的投标人少于3个的； 10.2.2有第二章第7.4款、第三章第3.1.2（2）目所列情形的投标人不得参与该项目的重新招标。 10.2.3重新招标后仍存在第二章第10.2.1项情形的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 不再进行招标的项目，如有两家投标，招标人可进行两家开标；如只有一家投标，经评标委员会评审认可后，招标人可进行谈判采购。 |
|  |  | 10.3任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：0514-87111559扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司纪委办公室 |
|  |  | 10.4联系方式 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |

1.总则

### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书；

（5）投标保证金；

（6）商务和技术偏差表；

（7）报价表；

（8）资格审查资料；

（9）投标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术支持资料；

（11）技术服务和质保期服务计划；

（12）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）目所指的投标保证金。

### 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按国家法律及相关规定计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4.2.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.6逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.3.2 投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3.3 投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

5.开标

### 5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.定标及合同授予

7.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后确定中标人。

7.2确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

7.3招标人将对被列为中标候选人的投标人及其投标货物作最终审查，进一步考察其财务、技术和生产能力、履行合同的能力和信誉、同类货物的使用情况等。

7.4招标人将根据最终评标结果决定中标人。

7.5评标结束后，招标人向中标人发出书面中标通知书，中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点与买方签订合同。

7.6在合同签订前，中标人应按规定向招标人提交合同价10%的履约保函；如果中标人签订合同后7日内未按规定办理保函的，招标人即认为中标单位无能力提供履约保函而取消其中标资格；招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

8.纪律和监督

### 8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，确定中标候选人顺序的方法为：招标人确定。 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“项目需求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
|  |  |  | 主要技术参数 | 符合第五章“项目需求”中的实质性条款的要求 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分 100 分） | 本次评标采用综合评估法, 满分100 分，其中价格评审50分；商务评审22分；技术评审28分。评委应对以下各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.2（1） | 价格评审（50分） |  | 投标报价（50分） | 以所有进入详细评审的投标人的评标价计算算术平均值（如投标人超过5家（含5家），去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）作为基准价，基准价得满分50分，每高于基准价1%扣1分，低于基准价1%扣0.5分；不足1%的，按插入法计算，保留两位小数。 |
| 2.2.2（2） | 商务评审（22分） |  | 企业资信 （12分） | 1、投标人获得“重合同守信用3A”的得2分（提供证书等相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查） |
|  |  |  |  | 2、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每具有一项得2分, 本项最高得6分。（提供证书等相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查） |
|  |  |  |  | 3、在江苏范围内设有售后服务机构得2分，在扬州市区设有维保基地的得4分，其他不得分；（不重复得分，提供相关证明材料或承诺书） |
|  |  |  | 业绩 （10分） | 投标人自2018年1月1日以来承担过类似项目业绩,有一个得1分，满分10分。（以签订合同时间为准，提供合同复印件并加盖公章，原件备查） |
| 2.2.2（3） | 技术评审（28分） |  | 项目方案（28分） | 1、项目工作内容理解分析 对项目理解充分、透彻，实现目标清晰能充分满足招标人要求的得3分； 对项目理解相对比较充分、透彻，实现目标较好满足招标人的需求2分； 对项目理解不充分、不透彻，实现目标较差满足招标人的需求1分。 - 产品技术性能 所提供产品详细技术性能，完全满足招标文件要求的得4分 所提供产品详细技术性能，基本满足招标文件要求且偏差在合理范围内得2分 所提供产品详细技术性能，不能满足招标文件要求的不得分 3、施工方案 投标人针对本项目制定的施工方案细致全面、完整合理、可行性强的得5分； 投标人针对本项目制定的施工方案较全面、基本合理、具有一定可行性的得3分； 投标人针对本项目制定的施工方案不完整、可行性较差得1分。 4、难点要点分析及其针对性措施 针对本项目重点、难点分析较全面、准确，处理措施好得3分； 针对本工作重点、难点分析较全面、准确，处理措施一般得2分， 针对本工作重点、难点分析片面，处理措施较差得1分。 5、质量控制 针对本项目制定内部质量控制方案科学合理、可行、易操作的得5分， 针对本项目内部质量控制方案较合理、较可行的得3分。 针对本项目内部质量控制方案没有或可行性差的得1分。 6、项目进度管理 针对本项目进度管理方案科学合理、可行、易操作的得3分， 针对本项目进度管理方案较合理、较可行的得2分。 针对本项目进度管理方案没有或可行性差的得1分。 - 售后服务措施 针对本项目售后服务措施完备，方案可行得3分 针对本项目售后服务措施基本完备，方案基本可行得2分 针对本项目售后服务措施不完备，方案不可行得1分 - 出现故障承诺在半小时内响应 2小时内现场处理，24小时内故障处理完毕的得2分； 4小时内现场处理，48小时内故障处理完毕的得1分， 其他不得分（提供承诺书） |
| 说明：评分标准中要求提供的证明文件及资料等在招标文件中提供复印件，要求“原件备查”的须开标时携带原件（如不能提供原件的，请提供当地公证部门的公证书原件）在投标截止时间前随投标文件一同提交，如不能提供的不得分。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.1.2（2） |  |  | 串通投标 | 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； - 投标人之间约定中标人； - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  |  |  |  | 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
|  |  |  |  | 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： - 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； - 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； - 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； - 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； - 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； - 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
|  |  |  | 弄虚作假 | 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： - 使用伪造、变造的许可证件； - 提供虚假的财务状况或者业绩； - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； - 提供虚假的信用状况； - 其他弄虚作假的行为。 |

# 第四章 合同条款及格式

（仅供参考最终以双方协定版本为准）

合  同

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

江苏长江水务股份有限公司（以下简称“买方”）通过招标（招标编号：      ），确定         公司（以下简称“卖方”）为江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目（西湖增压站、瓜洲原水厂）设备安装采购项目的供应方，经买卖双方协商一致，签订本合同。

第一条　名词和用语

下列名词和用语， 除上下文另有规定外，有如下含义：

- “工程”是指江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目（西湖增压站、瓜洲原水厂）设备安装采购。

- “买方”指江苏长江水务股份有限公司或其合法承继者。

- “卖方”是指             公司以及其合法承继者。

- “中标通知书”：指买方正式接受卖方投标的接受信。

- “不可抗力”：任何一方都不能预见、对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围、且不能克服的自然事件和社会事件。

- “合同价款”：指根据合同条款，用以支付卖方在全面正确地履行合同义务后卖方所应得的金额。

- “一方”：指买方或卖方的任何一方。

- “服务”：系指合同规定卖方需承担的检验、运输、保险、交接验收、技术援助与保障、培训以及其它类似的在合同中所提到的卖方的义务。

- “现场”系指将要进行加工或货物使用的地点。

- “技术资料”是指卖方提供的与合同设备及相关的设计、制造、监造、检验、指导安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)。

- “合同设备”是指卖方根据合同所供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件等。

- “技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、指导安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- “验收”系指买方依据技术规格书规定接受所供货物应依据的程序和检验。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

- “备品备件”是指根据本合同提供的随机备用部件。

- “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同及技术附件规定的性能、质量标准要求的情形。

- “初步性能验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件技术规格书规定的保证值后，买方对合同设备的验收。

- “最终性能验收”是指买方对每一合同设备质量保证期满后的验收。

第二条　合同条件的构成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；

- 本合同；

- 中标通知书；

- 投标文件；

- 买方提供的工程技术资料和技术要求；

- 卖方提供的技术资料；

- 招标文件；

当合同文件出现含糊不清或不相一致，并按上述规定不能解决时，由双方协商解决；双方经协商不能达成一致的，按本合同第二十六条约定的办法解决。

第三条 适用的法律

本合同适用的法律是指中华人民共和国的法律、行政法规，以及双方议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

本合同文件使用中文书写、解释和说明。除技术规格书中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

第四条 合同标的

- 设备名称、规格(型号)、数量

设备名称：

设备规格(型号)及数量：。

- 凡卖方供应的设备应是全新的、安全的、经济的、技术先进并且是成熟可靠的。

- 设备的技术规范、技术经济指标和性能、合同设备的供货范围、卖方提供的技术资料和技术服务。

- 买方有权对采购设备的数量在一定范围内调整，单价仍按投标时的价格。

- 由卖方负责拆除原有设备并安装新购设备及协调有关供电事宜直至所安装设备能达到安全生产要求，具备验收条件时应及时通知买方组织验收。所需费用包含在合同标的之内，不再单独报价。

第五条 供货范围

本合同的供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及安装技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足技术规格书对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，发生的费用由卖方承担。

第六条  包装

- 除非本合同另有规定外，卖方提供所有货物的包装应符合技术规格书及货物承运部门的有关规定，采用良好的防湿、防潮、防震和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场而不使货物受损。如果由于包装不妥或不合理而引起货物损坏和丢失的责任，卖方应按本合同第十五条的规定承担更换或赔偿的责任。如果因此造成整个工程损失的，卖方应此类损失承担赔偿责任。

- 卖方应提供四套详细装箱单和质量证书，其中一套随车发送，两套在货物备妥及运输工具发出24小时内用特快专递寄送给买方，一套随发票结算。随发票结算的一套应标明货物的单价和总价。

- 装箱单因包括如下内容：

- 合同号；

- 设备号；

- 货物备妥发运日；

- 货物名称及编号；

- 货物总毛重；

- 货物总体积；

- 总包装件数；

- 重量超过二吨（包括二吨）或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

- 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 对裸装货物应以金属标签(金属铭牌)或在设备本身上注明内容上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

- 备品备件、专用工具应按设备分别包装，并在包装箱外按7.2条注明内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

- 所有设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

- 卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

- 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

- 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和海水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

- 合同号；

- 供货、收货单位名称；

- 目的地；

- 毛重；

- 箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

第七条  标记

- 合同设备的喷漆、标识、验收文件和运输应符合本合同附件技术规范书所列的各项要求。

- 合同设备若有外包装，卖方应在每件外包装上以醒目的方式用中文印刷字样标明以下各项：

  - 制造厂名称和产品商标，设备名称；

  - 毛重／净重（Kg）；体积(长×宽×高，以毫米表示)；

  - 制造时间

  - 出厂检验合格标志

  - 表示储运安全的其它标志

  - 项目名称

  - 联系方式

  - 箱号/件号；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸和搬运。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志。

第八条  交货和运输

- 交货期：合同签订后45天内货到用户指定地点。卖方应在发货日的2日前以传真通知买方合同号、货物名称、数量、件数和备妥待运日期。

- 卖方在货物装车完成24小时内以传真或电传通知买方合同号、车号、货物名称、规格、数量、件数、到站及到买方指定地点的时间。

- 本合同项下货物的交货地点为买方指定位置地面，卖方负责将货物运抵交货地点并负责卸车并搬运到指定地点，在此期间的安全由卖方负责。

合同设备所有权自合同设备交付时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。货物到达目的地后，当场可清点验收的设备，经买卖双方组织人员进行现场验收，由卖方安装人员负责开箱验收后设备的保管、仓贮（供方应提出对设备的存放要求）。对未开箱的设备（指需在安装时开箱的设备），经双方清点数量后由供方负责安全保管、仓贮。确定安装时开箱验收的，由双方共同参与对货物进行检验，按开箱清单现场清点核对，并签发字确认。如果货物被证明有缺陷，包括潜在缺陷或使用了不适当的材料不符合合同约定的，需方将保留拒收货物和对供方索赔的权力；

- 由于卖方未及时按本合同第8.1款和/或第8.2款向买方发出通知，导致买方遭受损失的，卖方应向买方承担损失赔偿责任。

- 在保证期内和在保证期满后三年内由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过买方通知后1个月运到指定交付点，并且通知买方。

- 卖方应按技术规格书规定，向买方提供满足调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料的交付时间按买方要求的时间及时提供。

- 技术资料以快递邮寄（可直送）方式递交,每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知买方。

- 技术资料可以邮寄方式或专人送达方式递交，如以邮寄方式递交，则以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，如以专人送达方式递交，则以买方代表签收日期为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同第十五条对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后14天内(对急用者应在3天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后14天内(对急用者应在3天内)，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

- 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站/码头/机场检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前15天通知买方交运日期。买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

- 技术资料收件单位：江苏长江水务股份有限公司（注明技术资料）

第九条 保险

在货物发运前卖方须对货物，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司投保以卖方为受益人，金额为发运货物价格110%的运输一切险(包括卸货至现场地面的最后一吊)，保险区段为卖方仓库到交货地点交货后90天止。

第十条  交货

- 所有货物在交货之前的所有风险和责任均由卖方承担。如果在交货之前因运输等问题造成货物损失、损害等风险，卖方在本合同项下的义务与责任均不予解除。

第十一条  合同价款与支付

- 本合同价款即合同总价为人民币总价：     万元(大写：        )。合同总价为固定不变价格，对投标文件中的清单报价作为质保期外维修或更换的结算依据，除非本合同另有规定，否则在合同期内不因任何原因加以变更或调整。

本合同价款包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务和运输及保险费等费用,还包括合同设备的税费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。合同设备的技术服务及备品备件由卖方免费提供。

合同设备运抵项目现场的运输及保险费等杂费已含在合同价款内。运输及保险费是指合同设备从卖方(包括卖方的分包商)始发站（车上）/码头（船上）到交货地点地面所发生的公路、铁路、水路、航空运费，保险费等运输过程中发生的各种费用。

- 支付

所有货到工地经联动调试、验收合格且连续无故障运行30天后支付至合同总价款的95%，并无息退还履约保证金，余款5%作为质保金，在质保期满且无质量问题后一个月内无息付清。质保期为联动调试合格试运行后的18个月。（备注：本项目在结算支付时，票据为税率为13%增值税专用发票（国家政策若发生变化以相关政策执行）。

第十二条  连带责任

12.1卖方应对本合同项下设备的制造、运输、装卸、交货、安装等承担全部责任。

12.2 卖方应对本合同项下设备安装过程中影响买方安全生产的任何事宜承担全部责任。

第十三条  质量保证

- 卖方应保证其提供的货物在各个方面符合技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

- 合同货物的质量保证期为联动调试合格试运行后的18个月。在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、生产或运输导致的缺陷负责，出现上述情况，卖方应在7天内对买方提出的要求给予答复并处理。

第十四条  技术服务和检验

- 卖方应及时提供与本合同设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- 卖方根据相关设备的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

- 卖方应在合同生效后1个月内以快递邮寄方式向买方提交执行14.2条规定的服务工作的组织计划一式两份。

- 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

- 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，双方需签订补充或更改合同。

- 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应尽量满足买方要求。

- 买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

- 对盖有“密件”印章的卖方、买方的资料，双方都有为其保密的义务。

- 需要卖方的分包商对合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方负担。

- 卖方（包括外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

- 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单在本合同生效后1个月内提交买方予以确认。

买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按第十五条视为延误工期等同处理。

- 由于卖方人员对安装、调试、试运的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

- 卖方应在发货之前对货物的有关质量、规格、性能、数量进行准确的全面的检验，并出具其货物符合规定的质量证明书。该证书将作为提交付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的定论。质量证书应附有写明制造商的出厂检验结果、细节说明。

由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购),在生产过程中都须进行严格的检验和试验,出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，卖方要以快递方式邮寄给买方存档。此外,卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

- 货物运抵现场后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方将对货物的有关质量、规格、数量/重量进行检验，并出具检验证书，该检验证书不免除或减轻卖方对货物应承担的任何质量责任。

在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如果经检验发现质量、规格或数量不符合技术规格书的规定时，买方有权在货物运抵现场后90日内向卖方提出索赔。

- 如果在第十三条规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷（包括潜在缺陷），买方有权立即将此情况通知卖方，卖方应负责处理，并对买方因此遭受的损失承担赔偿责任。

第十五条  索赔

- 如果卖方提供的货物与合同不符，并且买方已于第十三条、第十四条规定的质量保证期内和检验、验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- 卖方应向买方支付与被拒收货物价值等额的款项，并应负担由此发生的一切损失补偿和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用等。如果买方选择按本项解决索赔事宜，则在卖方支付前述款项和费用后，卖方将被免除按本合同交付该批货物的义务。

15.1.2 更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担由此产生的一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用和损失。同时卖方应根据第十三条规定对更换的货物相应地延长质量保证期。

- 由于卖方原因而引起的设备或部件的更换或补齐短少的零部件的时间，以不影响工程建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后1周或买卖双方商定的更长时间内，否则按延迟交货处理。

- 如果买方提出索赔通知后个20日内卖方未能答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的20日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款或卖方提供的履约保证金或质量保证金中扣回索赔金额，履约保证金或质量保证金金额不足时，买方有权向卖方进行进一步的索赔。

第十六条 安装、调试、试运和验收

- 本合同设备由卖方根据相关设备的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。安装、调试过程中，若卖方未按相关设备的技术资料规定和安装规定而出现问题，卖方自行负责。

- 在安装之前，卖方技术人员应说明安装方法和要求。在安装过程中，买方技术人员有权对安装工作进行监督。在单套合同设备安装完毕后，买卖双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，买卖双方各执一份。但此证书不能解除卖方在试运行、性能验收试验和保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术规格书的要求进行。

- 合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的因卖方原因引起的设备问题，其所需时间一般不应超过1周，对于因卖方原因引起的较大的设备问题，卖方应在双方协商确定的合理期间内解决，否则将视为延误工期进行处理。对于非卖方原因引起的设备问题，卖方应尽快协助买方予以处理。

- 性能验收试验的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。验收试验由买方负责，卖方参加。性能验收试验完毕,每套合同设备达到技术规格书所规定的各项性能保证值指标后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。除合同中另有规定外，各方人员所发生的费用均由该方自行负担。

- 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，且此缺陷按本合同条款被定为卖方责任,卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步性能验收合格证书。

- 如果第一次性能验收试验达不到技术规格书所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任,由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后1个月内进行第二次验收试验。

- 如属卖方责任，卖方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，卖方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

  - 替换和/或修理的设备和材料的费用；

  - 参与第二次性能验收试验的卖方技术人员的费用；

  - 参加修理的买方人员的费用；

  - 第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

  - 第二次性能验收试验所使用的材料和消耗品的费用；

  - 所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵现场的所有运输和保险费用。

- 第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到技术规格书所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任:

  - 如属卖方原因，则应按本合同第十七条执行。

  - 如属买方原因，本合同设备应被认为初步性能验收通过，此后10天内由买方代表签署由卖方代表会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。此时卖方仍有义务向买方提供技术帮助,与买方一起采取各种措施，使合同设备达到本合同规定的技术性能和保证指标。

- 初步性能验收合格证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步性能验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据；同样，最终性能验收合格证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。

- 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

Ｐ＝ ａh + M + c m

其中：Ｐ＿＿总费用(元)

a ＿＿人工费(元/小时.人)

h ＿＿人时(小时.人)

M ＿＿材料费(元)

c ＿＿台班数(台.班)

m ＿＿每台设备的台班费(元/台.班)

- 在设备寿命内,卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方有义务提前通知买方，以便买方有足够时间从卖方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且卖方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使买方能够为合同设备制造所需的备品备件，且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。买方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。

- 不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

第十七条 施工安全约定

- 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法律、行政法规、规范及甲方的有关安全管理规定，确保施工安全。具体应遵守事项包括但不限于：

- 乙方在施工生产过程发生安全事故的，乙方应立即向甲方及相关部门报告，并采取相应的应对措施。事故的一切责任及损失均由乙方承担。

- 乙方应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守有关的安全生产规章制度。

- 乙方在施工过程中必须按规定严格执行甲方制定的工作票制度。对甲方规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到甲方负责人的同意。

- 乙方应确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，不得安排60岁以上的人员入场作业。

- 乙方开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施；乙方开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定中有关部分。

- 复杂的和危险性较大的作业，乙方应制订并采取有效的施工安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 乙方应保证安全生产条件所需资金投入，所有施工设备、工器具、施工临时电源及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 乙方施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。

- 乙方施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得甲方值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。

- 乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

- 因本工程施工造成甲方或第三方人身财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

- 甲方有权监督乙方的施工行为，对乙方施工实行安全考核。当发生安全生产责任事故、甲方发现乙方有违反安全施工管理规定行为的，甲方可依以下约定在支付进度款、结算款或履约保证金中扣除相应款项作为乙方应支付给甲方的安全违约金。

- 在施工过程中，甲方每发现乙方一次违章行为，扣收乙方安全保证金 500 元，严重违章的每次扣收 1000 元。乙方违反甲方有关安全生产规章制度，并且不听从甲方建议，拒绝执行整改的，甲方可要求停工整改，按前述标准加倍扣收安全违约金。如出现违章的行为或不听从甲方建议整改的，甲方以函件形式告知乙方。

- 乙方在施工过程中每发生一起轻伤事故，甲方扣收合同暂定总价的1.5%作为乙方的安全违约金；每发生一起重伤事故，甲方扣收合同暂定总价的3%作为乙方的安全违约金；发生死亡及以上事故的，扣收合同暂定总价的5%作为乙方的安全违约金。乙方发生事故隐瞒不报的，按前述标准加倍扣收。

- 乙方应严格执行国家、行业的安全标准及甲方安全要求，乙方发生同类违章行为（或甲方安全要求）3次且经甲方指出后仍发生的、或因乙方原因发生轻伤事故2次以上（含本数）或发生重伤事故或死亡事故的，甲方有权按合同扣罚安全违约金后解除本合同，并没收履约保证金。因此而解除合同所造成的损失由乙方自行承担。

- 甲方对施工现场的安全监督检查意见（包括施工人员违章及处罚情况、安全隐患情况等），以书面形式通知乙方，作为安全考核依据。

- 甲方对乙方施工的安全监督，属于甲方依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，甲方无需对本工程施工中的安全事故承担任何责任。

第十八条  保证与违约金

- 质保期为联动调试合格试运行后的18个月。

- 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

- 卖方保证所提交技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

- 本合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程或合同设备的返工或报废，卖方应立即以最快捷的方式无偿予以更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的1周或双方商定的更长时间内。由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

- 合同规定的质量保证期满后，由买方在14天内出具合同设备保证期满最终性能验收合格证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

- 在质量保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按第十五条办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担。

- 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

- 由于卖方责任，在第十六条规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到技术规格书所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按下列方式承担违约责任为：卖方应在一周内予以更换设备，同时支付该设备合同价10%的违约金。

- 如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

- 如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取违约金(不满一周按比例计算)：

- 迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％；

- 迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

- 迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5％；

- 每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的10％。卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

- 对安装、运行有重大影响的设备迟交超过3个月时，卖方除应向买方支付合同价款10%的迟交货违约金外，还应向买方赔偿因此而遭受的损失, 此损失在履约保证金中扣除，履约保证金金额不足时，买方有权向卖方进行进一步的索赔。与此同时,买方有权终止部分或全部合同。

- 如由于确属卖方责任未能按本合同规定按时交付经双方确认属严重影响关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金(不满一周按比例计算)：

- 迟交１周内，违约金金额为人民币2000元/批；

- 迟交2－4周，违约金金额为人民币5000元/周；

- 迟交4周以上，违约金金额为人民币10000元/周；

- 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同价款的0.5％违约金。且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。如果由于卖方运抵现场的设备包装不符合买、卖双方达成的包装与保管技术标准与规范的要求，则买方有权要求卖方支付合同价款1%的违约金。

- 卖方按本合同规定所承担的违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同价款的30％。

- 卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

第十九条  不可抗力

- 任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以延迟履行合同义务，但延迟履行合同义务的期限和范围应仅限于受不可抗力事件影响的时间和范围，无论本合同其他条款如何规定，任何一方均不得因不可抗力事件而要求调整合同价款。

- 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报等方式通知另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。

- 如果双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第二十条  违约终止合同

- 20.1因卖方违约，买方有权采取任何必要的措施予以补救，在下列卖方违约情况下，买方在向卖方发出书面违约通知后，可立即终止全部或部分合同：

  - 卖方原因导致的迟延交货达90天时；

  - 卖方未能履行合同项下的任何其它义务，导致买方利益遭受严重损害的；

  - 卖方破产或无清偿能力。

- 20.2一旦买方根据第19.1款终止部分或全部合同，买方有权按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用，以及因此而造成的一切损失。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

第二十一条  变更指示

- 21.1买方在任何时候可以按第二十三条规定向卖方发出书面指示，对合同的下列内容及相应条款作出变更或修改：

  - 装运方式和包装方式；

  - 交货地点；

  - 卖方须提供的服务。

第二十二条  合同修改

根据第二十条，欲对合同条款作出任何改动或偏离，买卖双方均须签署书面的合同修改书。

第二十三条  转包与分包

卖方不得将其在本合同项下的义务全部转让或分包给任何第三方。

第二十四条  通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电报、传真等书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

第二十五条  合同文件资料的使用

- 25.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、或其中任何规定、或任何有关规格、计划或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

- 25.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第25.2款中所列的任何文件和资料。

第二十六条  合同生效及其它

- 26.1本合同经双方法定代表人或其授权代表签字后，即开始生效。

- 26.2本合同有效期自合同生效日起到双方之间已完全解决了所有索赔事项并货款两清之日止。

- 26.3卖方须按技术规格书中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务及其它相关服务。

第二十七条  争议解决

- 27.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

- 27.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，买卖双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

- （1）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

- （2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 27.3 若买卖双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

第二十八条  其他

- 28.1本合同正本贰份，买方、卖方双方各执壹份，副本伍份，买方执肆份、卖方执壹份。下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 28.2本合同若有未尽事宜，以招标文件为准，或经双方协商一致后签订的补充合同。

附件：履约保函格式

买方：                             卖方：

授权代表人：       　　　　　      授权代表人：

开户银行：            　　　　     开户银行：

账　号：                   　      账　号：

地址：                             地  址：

邮　编：      　　　　　　　　     邮　编：

电　话：                  　　     电　话：

日期：                             日期：
附  件

履约保函格式

致：        [买方名称、地址]

鉴于          [供货单位名称、地址]           （以下简称供货单位）已保证按      [合同名称]       合同（编号           ，    年   月   日签署）（以下称“合同”）实施                 ;

且鉴于你方在上述合同中要求供货单位通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的10%履约保证金，作为供货单位履约本合同责任的担保；

而且本行同意为供货单位出具银行保函，对供货单位履行合同的行为承担连带担保责任；

本行作为担保人在此本保函项下承担担保责任的金额以人民币

万元为限，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

本行放弃你方应先向供货单位要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

我行还同意：在买方和供货单位之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任按照双方协商一致的变化而变化，上述变化、补充或修改不必通知我行。

本保函为无条件、不可撤消的凭要求即付的银行保函。

本保函有效期与合同有效期一致。

银行授权代表：             （签字）

地址：

银行名称：               （盖章）

日期：   年  月  日

# 第五章 项目需求

## 一、项目简介

- 本次招标的设备材料及服务是江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目西湖增压站配电房改造工程10KV/0.4kV、瓜州原水厂配电房改造工程0.4kV相关设备，包括高、低压开关柜（供应及其安装、改造、试验、验收、联调投运及售后服务等内容，供货方产品型号、尺寸、颜色等方面需要满足原有配电房现状要求，现场施工时不能影响正常生产需求，应一组的一组的改造，必要时铺设临时电源。详见图纸及相关资料（附后）。

1.2 承包商提供的所有设备应是新颖、安全、可靠的，并且必需是为本工程生产的全新产品。任何已使用过的产品均将被拒收。

1.3 所供设备材料均应经国家质量认证中心质量认定，质量报告至少应包括型式试验报告。为提高配电设备的安全、可靠性本次高、低压开关柜选用性价比较高的西门子、ABB、施耐德授权品牌柜等同等档次产品。

## 二、供货范围

- 1、西湖增压站：高压开关柜9台、低压开关柜9台。

- 2、瓜州原水厂：低压开关柜7台（取水泵房2台，变电所5台）。

## 三、一般要求

### （一）、高压开关柜

1）参考标准

除本标书提出的技术规定外，所有设备还应符合下列标准。

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

GB311.1～6-83  高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术

GB311.7-88  高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB1207-86  电压互感器

GB1208-87  电流互感器

GB1984-89  交流高压断路器

GB1985-89  交流高压隔离开关和接地开关

GB3906-91  3～35kV交流金属封闭开关设备

GB3983.2-89  高电压并联电容器

GB4703-84  电容式电压互感器

GB7261-87  继电器及继电保护装置基本试验方法

GB7327-87  交流系统用碳化硅阀式避雷器

GB10231-88  数字式综合保护继电装置的结构型式与基本技术导则

GB11022-89  高压开关设备通用技术条件

GB11032-89  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB50150-91  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-92  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-92  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171-92  电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范

GBJ147-90  电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

IEC51  直接动作指示模拟电气测量仪器及其附件

IEC56  高压交流断路器

IEC99  避雷器

IEC113  图解、图表、表格

IEC117  电工技术图例

IEC128  技术图的一般原理

IEC129  交流隔离开关和接地开关

IEC146  半导体变流器

IEC185  电流互感器

IEC186  电压互感器

IEC255  继电器

IEC265  高压开关

IEC282  高压熔断器

IEC289  电抗器

IEC298  额定电压1kV以上至72.5kV(含)  交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC420  高压交流开关熔断器

IEC446  根据颜色和数字鉴别导线

IEC529  外壳防护等级

IEC688  交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

IEC694  高压开关设备和控制设备的通用条款

IEC871  额定电压超过660V的交流电力系统用并联电容器

上述所有的规范、标准应是投标前一个月的有效版本。

2）真空可移开式高压开关柜的总体结构

真空可移开式高压开关柜应按系统电压10kV设计，高压开关柜为中置式结构。高压开关柜的设计和结构应符合IEC298及694并且要符合工程当地供电部门的要求。高压开关柜的设计应包括功能单元、控制保护以及仪表设备，对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要考虑到今后的调节和安装，高压开关柜应能承受在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的电气及机械应力。在故障条件下，压力释放通道不允许面向操作人员。

10kV高压开关柜应采用定型标准柜，全封闭型，中置滑架式，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合IEC529要求的IP4X，高压开关柜应是优质进口敷铝锌钢板结构，厚度不小于2.5mm，型钢支架，以铆钉及螺丝拼合成坚固的一体。选型参见设计。

10kV开关柜－额定运行电压12kV；工频耐压不小于42kV1min（全进口产品不小于38kV1min，现场交接试验工频耐压不小于38kV1min），雷电冲击耐受电压不小于75kV峰值。

外绝缘爬电比距不小于20mm/kV（按连续最高运行电压计）。

元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。曲拐、手柄、表计和附件的切割处，应锐利平净，切到设备的边缘处，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上，紧固件的固定应采用工具或钥匙操作。

高压开关柜的母线室、开关室、电缆室、低压控制小室采用金属防护板分隔。并且具有各自独立的过压释放通道，过压释放应有可信的符合电力部门要求的试验证明（具有母线室、电缆室、断路器室燃弧试验报告）。开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。移开式断路器或接触器开断时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。

开关柜应进行包括温升试验在内的型式试验。

开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置（简称“五防”要求），包括但不限于：

•可防止误分、合断路器。

•可防止带负荷推拉可移开部件。

•可防止带电合接地开关。

•可防止接地开关处在接地位置送电。

•可防止误入带电间隔。

（a）金属部分的接地

所有开关柜要采用铜的接地排并连成一体。铜接地排的截面应能承受3秒钟的短路电流。断路器手车应具有滑动触头，并在任何位置接入接地铜排，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。

（b）隔离设施

断路器可以手车分离，开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电的固定触点应设置安全防护板，该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将防护板闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。

（c）电缆终端盒设施

电缆在开关柜后部或前部连接，接点高于地坪，一次电缆桩头安装高度应符合相关规定。电缆底部采用金属板，底板应适用于引入电缆及电缆终端盒的形式，底板上需备有锥体形橡皮密封垫及电缆夹件。所有馈线柜均采用下方引出的方式。

电缆室门板一旦打开，就可以装、修电缆终端盒。电缆隔室的底板采用开孔钢板，橡胶护套防护孔满足三芯300mm2截面电缆芯分叉进入，并具备IP3X防护等级，电缆头搭接应满足两个螺栓孔搭接的要求。

（d）开关装置的布置应便于进行监视，检查和维护，要求安装柜内照明。柜内要求加装除湿加热器，电源采用～220V。

3）涂层

高压开关柜和辅助柜应采用覆铝锌板或环氧树脂粉末喷涂，外壳颜色要得到业主同意，外壳涂覆层应能承受1000小时盐雾试验，所有镀锌零件应能满足500小时盐雾试验，并符合技术规定相应要求。

4）高压开关柜内的动力线

高压开关柜内的动力线应供有进线、出线的主回路、功能单元之间的相互联接，动力线系统应根据要求是母排或电缆，适应每个装置的额定电压、额定电流和最大故障条件。

（1）母排

母排系统应符合IEC694并且全封闭，在高压开关柜的分舱内，所有母排采用热缩套管、环氧树脂等加强绝缘措施，符合高压开关柜的操作额定电压值。母排应是刚性、硬拉高导电的电解铜符合IEC431。每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流和稳态要求。母排的接点应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的联接处应防止腐蚀。母排应于出厂前预先钻孔，母排的孔应钻得光洁，无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。高压开关柜和辅助柜母排的排列应便于电缆连接、观察及维修。母排的终端应钻孔并支撑，以能承受故障条件。

三相母排分别为A、B、C，相色分别为A相黄色、B相绿色、C相红色。

A、B、C三相母排的排列应该是：

上下布置，由上到下排列为A、B、C相

水平布置，由柜后向柜面排列为A、B、C相

引下线布置，由左至右排列为A、B、C相

（2）电缆

电缆指用于柜内的及组柜的开关柜之间的连结线，电缆应是硬拉的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电的多股铜芯线，能耐高温并符合IEC502有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑，以承受指定的故障条件。

（3）中性和接地母排

提供满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要出厂前预先钻孔，便于连接。

（4）色标

在高压开关柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔及动力线的两端漆50mm宽的色带。色标可油漆或正常绝缘的浸漆。

5）高压开关柜内的辅助导线

联接控制、保护及仪表设备的小线电流回路应为截面不小于2.5平方毫米的多股铜导线，电压回路应为截面不小于1.5平方毫米的多股铜导线，绝缘等级不低于0.6kV。柜内小线应整齐地排列夹紧。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记符合IEC446标准。每一个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，并留有25％的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上并可根据需要采用连接片进行多根导线端接。每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

6）高压开关柜的功能单元

安装在高压柜内的设备应按特定用途选择并指出在工作条件下制造商保证的所需性能或性能范围。所有设备应为新颖的，为有关种类第一流的质量，产品必需由专业生产厂生产，保证质量及产品的合格额定值。

所有设备在安装及运行后应具有标牌。标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。

所有设备应备有可靠的安全措施以防意外及设备的损坏。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。进线及出线的功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量，并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

（1）断路器

断路器采用ABB公司VD4、施耐德公司EV12或西门子公司3AE系列真空型断路器符合IEC56。形式和额定容量值相同的断路器可互换使用，断路器要求内接闭锁器可防止误操作，并且可装钥匙锁。真空泡有效期≥20年，真空度出厂时≤1.32x10-5帕，并注明出厂时间。

不允许断路器闭合时推进或拉出，只有在工作或试验位置断路器才能合闸。断路器备有电动弹簧储能合闸操作机构，即备有伺服电动机，当断路器开断或闭合瞬间，重新储能（分0.3秒，合分3分钟再合分）。

断路器工作寿命，额定电流下操作次数： 10kV断路器不小于2万次；短路电流开断次数： 10kV断路器不少于100次。

断路器应提供以下显示器和控制器。

（a）断路器开断及闭合状态的机械显示，开断及闭合位置应真实的反映断路器状况。

（b）伺服电动机储能状态的机械显示，可显示储能与否。

（c）就地手动弹簧释放装置。

（d）手操紧急弹簧储能装置。

（e）采用伺服电动机进行储能，面板上按钮操作。

（f）机械分合闸按钮。

（g）远动接口。

（h）带有不少于9副备用辅助触点（9常开9常闭）。

合闸及跳闸机构的电源电压为直流220V。储能电机电压为直流220V。断路器在正常时或故障时的操作中根据相应规范或标准要求不宜出现操作过电压。若可能出现操作过电压，则承包商应提供防止内部操作过电压的组合氧化锌过电压保护器，把内部操作过电压限制在允许的范围内。

（2）高压熔断器

符合IEC282标准的要求。熔断器为高遮断容量形式，其额定断流容量，应满足系统总的要求。熔断器采用高强度的电瓷材料制成，爬距满足相应电压等级的要求。

（3）隔离开关与接地开关

隔离开关符合IEC129，应能承载连续的负载电流，并能承受指定的故障条件。隔离开关在开断时母排和馈电回路之间应保证隔离，并能承受试验电压。接地开关与隔离开关在开关柜前操作，接地开关应为快速接地开关，与操作人员的动作快慢无关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合，断开两个位置时均能锁扣，接地与否应能在柜前辨别。接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作，例如防止断路器闭合时闭合接地开关和接地开关闭合时推进断路器等。

（4）浪涌抑制装置

氧化锌浪涌抑制器，型式为硅橡胶无间隙金属氧化锌避雷器，硅聚合物外壳(直接浇注)，其最大持续运行电压应大于最高运行线电压。

柜内型氧化锌浪涌抑制器应满足以下性能指标：

| Un (kV) | Uc (kV) | Ur (kV) | In (kA) | Ihc (kA) | I2ms (A) | Uref (1mA) | Up(1/…) (5kA) | Up(8/20) (5kA) | Up(30/60) (100A) | 爬距 (mm/kVm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 17.5 | 10 | 100 | 550 | 24.0 | 44.9 | 40.6 | 34.4 | 22 |

组合氧化锌过电压保护器应可同时保护相间和相地过电压。

7）高压开关柜和辅助柜内的测量及保护元件

（1）电流互感器

电流互感器应按IEC185标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每个装置的特殊要求。电流互感器采用国产一线品牌应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除分段柜外，电流互感器均应装置在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流比要求，其精度等级与负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求且至少达到：10VA，0.5级/10VA，5P10。

（2）电压互感器

电压互感器采用国产一线品牌应按IEC186标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每个装置的特殊要求。空气绝缘可移开式高压开关柜中电压互感器一般应为固定式环氧树脂型，差动区域外的电压互感器初级采用高压熔断器保护。要求可母排不断电调换熔丝。

当提供插入式电压互感器时，在断开位置应用挂锁锁位，金属防护板应罩住所有带电元件，开启或关闭，熔断器处于断开位置。

电压互感器接线组别为 V/V0；Y/Y0/Δ

负载及准确等级     75VA，0.5级

最大热负载         250VA

电压互感器的次级绕组有可靠的绝缘，并加熔断器或空气开关保护。

电压互感器的额定电压因数要符合1.2倍Un长期运行和1.9倍Un运行8小时。

（3）仪表

开关柜所有仪表采用斯菲尔或上海安科瑞数字式显示仪表，均采用液晶屏的仪表：电流，电压，电度，功率，功率因素等，其精度应经业主同意，为了隔离及仪表设备的保护，根据需要应提供电流互感器、熔断器等。多功能表通讯接口应支持MODBUS通讯协议。所有仪表设备、辅件及附件应按有关GB、IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

（3）数字式综合保护继电装置及后台系统

数字式综合保护继电装置和后台系统选用南瑞继保RCS9000系列产品，综保系统厂家另外提供通讯接口供业主采集主要数据至自动化监控系统中。数字式综合保护继电装置应与每个装置的特殊要求相匹配，每种型式应符合IEC255标准的有关要求。数字式综合保护继电装置是高可靠性的微机型继电器，具有各类要求的保护功能、测量功能、单元自动操作功能以及通过通讯接口进行数据传输等功能，这些分布式单元可独立工作，也通过现场通讯总线与微机工作站构成完整的分布式监控系统。数字式综合保护继电装置至少具备以下性能：

－所有分布式单元须是一个公司的系列产品，单元尺寸模数化。

－分布式单元的辅助电源为直流220V。

－每个模块都应有一次导体断线检测功能。

－每个模块都应有自诊断功能。

－监视功能：具有断路器失灵保护，断路器跳闸回路监视，及对断路器状态进行监视，并能记录故障期间I和I2，以利于断路器的维护。

－测量功能：广泛的测量功能，三相有功、无功，电能。

－故障分析功能：事件记录和故障记录，故障录波。

－继电器应具有逻辑编程功能，用户可编程保护方案逻辑。

－通讯规约须是国际标准且具开放性。

－单元的各项技术指标须满足IEC标准。系统的要求要满足原电力部的有关标准。

－通过国内权威的测试报告（华东电网入网证）。

继电保护----根据要求配置电流互感器与相应的数字式综合保护继电器(详见施工设计图纸)，除提供下列要求的保护功能外，还必须提供标准的通讯接口，与监控系统连接，通过该接口将回路的电流、电压、功率、功率因数、分合闸、报警、小车状态等传输给监控系统并接收监控系统的指令实施自动控制。

其余部份详见施工设计图纸。

8）高压开关柜内的低压辅助元件

每台开关柜应设有低压室，内含仪器仪表、显示器及控制器，开关柜应装有高压带电显示器，选用优质产品，插拔式产品，方便更换。航空插头选用进口或合资产品。提供功能单元通断的指示灯，红灯表示闭合，绿灯表示断开。

设置端子排，使低压小母线联成一体。端子应适合柜间分隔。各主要设备应配有永久性铭牌及标示牌，所有操作元件应有明确的、永久性的操作指示标志。开关柜柜面应有永久性主结线图，断路器、接地开关状态综合控制仪应能反映实际状态。

9）在制造厂检查和试验

所有的高压开关柜和辅助柜应按总要求在制造厂进行检查和试验以表明其运行性能以及设备、材料和结构在电气、机械上的完整性。

（1）检查的通知和试验所需的设备

承包商发出工程进展及检查时间的通知，并且提供所需要的设备和业主的助手进行检查和现场试验。

（2）型式试验

已经鉴定过的产品的型式试验报告可供业主复查和确认，所制造的高压开关柜和辅助柜与型式试验的设备具有相同的质量和标准。

提供开关柜及元器件出厂试验报告，供买方审查。

（3）批准的证书

在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的试验实验室批准的证书，应提交业主研究。

对开关柜的各项参数，供货商应列出可资证明的数据，并须经业主认可。

（4）试验的范围和方法

所有的高压开关柜和辅助柜均应按IEC298、IEC694和IEC规范的总要求以及有关每只部件的标准进行型式试验，所有的试验方法在上述IEC文件中已涉及到。

（5）常规检查和试验

常规试验应包括但不限于：

（a）视觉检查——设备的质量、结构、防护等级总装配和涂层。

（b）所有手动机能、小车、导轨、插头系统、门板等的机械操作。

（c）所有控制、保护和监测设备的电气操作。

（d）所有保护系统在预定变化范围和整定值内的模拟试验(外加电压和电流)。

（e）功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

（f）熔断器的型式及额定值的视觉检查。

（g）高压工频和直流耐压试验。

（6）记录

所有的试验应按照预定的程序安排和进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字。

9）备件

提供高压开关柜和辅助柜连续运行三年所需备件的推荐表，在备件表上要列出单价和确切的数量。

10）制造厂证书

在每台高压开关柜辅助柜最终试验和试运转以前，制造厂要提交安装完善的证书。

11）安装、试验和试运转

当每台高压开关柜和辅助柜运送到现场后，承包商应负责设备就地安装就位并与电源、辅助设备、控制、保护和监测系统相连接。安装、试验和试运转应按照预定的安装、试验和调试进度进行，并按总要求实现。

12）培训

应按总要求，对业主职工进行高压开关柜和辅助柜的常规试验操作及维修的培训。

13）提供资料

  - 开关柜安装，使用，调试说明书；

  - 开关柜内主要元件的安装使用说明书；

  - 开关柜一，二次土建预埋件及开孔尺寸图；

  - 一次设备电气参数及不同外形三维尺寸图；

  - 二次控制，信号回路全图等；

  - （1）－（5）项全部中文资料，中文版图纸的AUTOCAD版U盘；

  - 备品备件，专用工具清单。

### （二）、低压开关柜，技术条款

### 2.1 低压开关柜

#### 2.1.1  范围

本章节涉及到本标书低压开关柜的设计、制造、供应和指导安装的总要求。

#### 2.1.2  参考标准

除本标书提出的技术规定外，所有设备还应符合下列标准。

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

GB1207-86  电压互感器

GB1208-87  电流互感器

GB3983.1-89  低电压并联电容器

GB4942.2-93  低压电器外壳防护等级

GB7251-87  低压成套开关设备

GB7261-87  继电器及继电保护装置基本试验方法

GB9466  低压成套开关设备基本试验方法

GB10231-88  保护继电器的结构型式与基本技术导则

GB13539-92  低压熔断器

GB/T14041.1.5.1-93  低压开关设备和控制设备

GB50150-91  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-92  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-92  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171-92  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

IEC51  直接动作指示模拟电气测量仪器及其附件

IEC113  图解、图表、表格

IEC117  电工技术图例

IEC128  技术图的一般原理

IEC129  交流断路器和接地开关

IEC185  电流互感器

IEC186  电压互感器

IEC255  继电器

IEC269  低压熔断器

IEC439  低压开关设备和控制设备成套装置

IEC 446 绝缘和非绝缘导体的色标

IEC 73  指示灯和按钮的色标

IEC529  外壳防护等级

IEC688  交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

IEC947  低压开关设备和控制设备

IEC890  用于低压开关设备和控制设备通过部分型式试验的成套设备(PTTA)的一种温升外推法

上述所有的规范、标准应是投标前一个月的有效版本。

#### 2.1.3  低压开关柜的技术要求及总体结构

低压开关柜技术要求：

额定工作电压                   380V

额定绝缘电压                   660V

额定频率                       50HZ

低压开关柜应按IEC439及当地电业部门的要求进行设计。

低压开关柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备，对每个装置留有适当的空间便于进线和出线电缆的接线、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要考虑到今后的调试和安装。

低压开关柜在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。

低压开关柜进出线采用电缆下进下出形式，柜体可前后开门检修。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。每个开关柜的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室以及功能单元室之间均应严格分隔，保证当一个开关发生故障时，电弧不会扩展而影响其它单元，该试验应得到国家权威部门的试验报告确认。

低压开关柜柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合GB4942.2-93、IEC529要求的IP4X，垂直母线不外露，且达到IP20。

低压开关柜结构选用组合式开关柜。

低压开关柜应是优质敷铝锌钢板结构、型钢支架，板厚度不小于2mm，以铆钉、螺丝结合成坚固的整体，柜内部零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化。

元件板、门、罩子和饰框的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应是园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐、手柄、表计和附件的切割应锐利、干净、切到设备的边缘，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。

可移动的门和饰框应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

为确保操作程序以及维修时的人身安全，低压开关柜应具有但不限于以下联锁功能：

a)  二个进线单元的主开关与母联开关的操作相互联锁，任何情况下三个开关只能合上二个，采用电气联锁。

b)  馈电单元与单元门须设置机械联锁，当开关处于分断位置，门才能打开，否则门不得打开。

c)  只有在主开关处于分断位置时，功能单元才能抽出或插入。

#### 2.1.4  涂层

每台低压开关柜内外应采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理，涂层颜色要得到业主同意。

#### 2.1.5  低压开关柜内的动力线

低压开关柜的动力线应有进线、出线的主回路、功能单元之间的相互连接，动力线应根据要求采用母排或电缆并适应每个装置的额定电压额定电流和最大故障条件。

(a)  母排

母排系统应符合ZBK36001-81.1.6IEC439并且全封闭在低压开关柜的分舱内。

母排绝缘符合开关柜的工作电压。母排应按IEC431采用刚性硬拉高导电的电解铜，母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接点应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的联接处应防止腐蚀。

母排留孔应在制造厂内预先钻好，钻孔应光洁，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。

三相母排分别为A、B、C，相色分别为A相黄色，B相绿色，C相红色。

A、B、C三相母排的排列应该是：

上下布置，由上而下排列为A、B、C相。

水平布置，由柜后向柜前排列为A、B、C相。

引下线布置，由左至右排列为A、B、C相。

低压开关柜母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

(b)  电缆

电缆仅用于低压开关柜内动力线并要得到业主书面同意，电缆应是交联阻燃聚乙烯绝缘硬拉的高导电的多股铜芯线，符合IEC60502和GB12706的有关标准。

电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。

(c)  中性和接地母排

提供满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要预先钻孔便于连接。

(d)  色标

在低压开关柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔及动力线两端漆50毫米宽的色带。

色标应涂漆或注入标准绝缘漆。

#### 2.1.6  低压开关柜的辅助导线

连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路应为截面不小于2.5平方毫米的铜导线，其他回路应为截面不小于1.5平方毫米的铜导线，绝缘等级为0.6kV。

辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在母线仓内。

柜内小线应整齐地排列夹紧。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记符合IEC446标准。

每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，带电的端子应标识以示安全，柜内留有25％的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

#### 2.1.7  低压开关柜的功能单元

安装在低压开关柜内的设备应根据设计图选择相应用途并指出在工作条件下制造商保证的所需性能或性能范围。

所有设备应为新颖的，具有同类产品的一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量且符合产品的合格额定值要求。

所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。

进线及出线功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量。并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

##### 2.1.7.1  低压万能式断路器

低压万能式断路器采用ABB公司Emax、施耐德公司MT系列或西门子公司3WL系列框架断路器，应按GB14041.1.5.2、IEC947/2的要求设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。

(a)  操作机构应为手动和电动储能型。

(b)  采用手动闭合及分励脱扣器断开。

(c)  断路器保护特性应满足规范要求。

(d)  每台断路器以抽出方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。应联锁防止断路器在闭合位置时推拉并允许安全试验及维修。

(e)  每个装置应提供闭锁继电器及附件并应与主断路器的设计及额定值相一致。

(f)  断路器具有速断、长延时、短延时保护功能。

(g)  所有提供的断路器机械寿命与电气寿命不小于以下数值：

| 额定电流 (A) | 机械操作次数 (有维护) (次) | 电气操作次数 (免维护) (额定电流时) (次) |
| --- | --- | --- |
| 630～4000 | 20000 | 10000 |

(h) 模块化设计。

##### 2.1.7.2  低压塑壳断路器

低压塑壳断路器采用ABB公司Tmax、施耐德公司NSX系列或西门子公司3VA系列塑壳断路器，每台低压塑壳断路器应按GB14041.1.5.2、IEC947-2的标准设计与制造并符合操作要求包括:

带有复合热过载及短路瞬时脱扣器，整定可调。大于或等于250A的塑壳断路器选用电子脱扣器。

固定件及接头应适合低压开关柜的尺寸。

##### 2.1.7.3  接触器

接触器应按GB14041.1.5.4、IEC947.4标准设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。

(a)  使用类别至少为AC-3，其机械寿命不小于1千万次、电气寿命不小于120万次。控制电容器的接触器为AC-6B。

(b)  每台接触器装有足够的辅助接点及附件以便其它用途。

##### 2.1.7.4  仪表及指示器

低压开关柜仪表及指示设备，采用斯菲尔或上海安科瑞系列仪表，其精度应经业主同意，为了隔离及仪表设备的保护，根据需要应提供电流互感器、熔断器等。

所有仪表设备、辅件及附件应按有关GB、IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

##### 2.1.7.5  控制设备

所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离，低压开关柜控制回路电压采用交流220V并加性能可靠的SCPD(短路保护装置)。

控制及保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按钮、指示器、选择器必须匹配，定型设计易于维修并考虑余量。

##### 2.1.7.6  功率因数补偿电容器及其控制器

功率因数补偿装置采用带谐波吸收功能（电容+7%电抗）补偿装置，选用艾博白云电气技术（扬州）有限公司、卡德斯尔电气（济南）有限公司，施杰电气（上海）有限公司系列产品。

- 标准：符合IEC831-1，2

- 形式：干式自愈型

- 额定电压：400V  AC

- 额定频率：50 HZ

- 放电电阻：永久连接内装放电电阻器，放电一分钟后电压   50V

- 介质损耗(包括放电电阻)： 0.5W/kV

- 耐压测试：端子间 2.15Un，测试10秒

- 连接：三相

承包商提供的补偿柜，应具有与中控室的通讯口，在中控室应能对其进行监控，同时具有自动/手动切换、可编程控制、有12个或以上的输出继电器、相序自动适应、三相/单相的功率因数控制、报警状态继电器、并有电压、电流、视在功率、无功功率、功率因数、报警状态、状态记录等监视与测量功能。控制器应满足以下性能指标：

工作电压：220V AC10%

频率范围：50Hz5%

输出接点：电压380V  电流1.5A

cos设定范围：0.7感性至0.7容性

补偿后cos 0.95

可变输出回路：1～12

切换延迟时间：1～120秒可调

掉电释放延时：1～120秒可调

对谐波不敏感

防护等级：IP20

#### 2.1.8  在制造厂检查和试验

所有的低压开关柜应按总要求在制造厂检查和试验，以表明其运行性能以及设备，材料和结构在电气、机械上的完整性。

##### 2.1.8.1  检查的通知和试验所需的设备

承包商应发出工程进展和检查时间的通知并提供所需要的设备，由业主代表进行检查和现场试验。

##### 2.1.8.2  型式试验

产品的型式试验应提供给业主复查和确认，所提供的低压开关柜与型式试验的开关柜应具有相同的质量和标准。

##### 2.1.8.3  批准的证书

在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的试验实验室批准的证书应提交业主研究。

##### 2.1.8.4  试验的范围和方法

所有的低压开关控制柜均应按GB7211.1.6GB9466、IEC439和GB、IEC规范的总要求以及每只部件有关标准进行试验，所有的试验方法已在上述IEC文件中涉及到。

##### 2.1.8.5  常规检查和试验

常规试验应包括但不限于:

(a)  视觉检查——设备的质量、结构、防护等级和涂层。

(b)  所有手动功能、导轨、插头系统、门板等等的机械操作。

(c)  所有控制、保护和监测设备的电器操作。

(d)  可能进行的保护系统在预定变化范围和整定值内的模拟试验(外加电压和电流)。

(e)  功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

(f)  熔断器的型式及额定值的视觉检查。

##### 2.1.8.6  记录

所有的试验应按预定的程序安排和进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字。

#### 2.1.9  制造厂证书

在每台低压开关控制柜最终试验和试运转以前，制造厂要提供安装完善的证书。

#### 2.1.10  培训

应按总要求，对业主职工进行低压开关柜和控制柜的常规试验，操作及维修的培训。

3.材质及质量要求：

3.1 投标人依据自身产品、管理及本次招标要求编制报价表格；

4.包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

第六章 投标文件格式

封面

正本/副本

江苏长江水务股份有限公司2021年电气技改项目

（西湖增压站、瓜州原水厂）

# 投标文件

投标人：  	                                  （盖单位章）

# 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		  （签字）

年	    月	      日

评分表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目   录

（投标人应详细编写目录并自动生成页码）

- 投标人资格证明文件

# 本项目的投标人资格要求，并提供下列材料：

# 1、投标函（原件）

# 2、若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

# 3、 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人,具有独立法人资格。提供营业执照副本。（复印件加盖投标人公章）

# 4、投标单位必须是高低压成套设备制造商，具有国家权威部门高压柜的型式试验报告同时必须是扬州广源实业投资有限公司（供电部门）2021年度承接工程-10kV及以下开关柜入围单位。（提供高压柜的型式试验报告复印件加盖投标人公章、入围单位名单复印件）

# 5、投标单位近三年内（2018年1月1日至今）（以合同签订时间为准）应具备同类货物供货业绩,单份合同总价金额≥100万元人民币。（提供合同复印件，原件备查）

# 6、如国家有相关强制性规定的，投标人须满足所有相关强制性规定。（提供国家强制性产品认证试验报告）

# 7、投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为（提供承诺书，格式自拟）

投标函

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

二、报价表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

备注：1、报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、不得填报选择性报价方案；

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

1、西湖增压站配电房改造工程

（1）投标报价汇总表

| 序号 | 内容 |  | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备分项报价表 |  |  |  |
| 2 | 安装费报价表 |  |  |  |
| 3 | 其它分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 其它 | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 5 | 税费 | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 合计报价（万元） （为本表序号1+2+3+4+5之和） |  |  |  |  |

交付地点：

交付期：

（2）设备分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 设备分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌及产地 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

设备分项报价合计（元）：

数量合计：

（3）其它分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 其它分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

其它分项报价合计（元）：

数量合计：

2、瓜州原水厂配电房改造工程

（1）投标报价汇总表

| 序号 | 内容 |  | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备分项报价表 |  |  |  |
| 2 | 安装费报价表 |  |  |  |
| 3 | 其它分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 其它 | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 5 | 税费 | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 合计报价（万元） （为本表序号1+2+3+4+5之和） |  |  |  |  |

交付地点：

交付期：

（2）设备分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 设备分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌及产地 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

设备分项报价合计（元）：

数量合计：

（3）其它分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 其它分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

其它分项报价合计（元）：

数量合计：

三、企业资信

四、业绩

2018年1月1日以来承担过类似项目业绩情况表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.本表后应附相关证明材料：合同复印件，具体要求见第三章评标办法。

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、投标货物技术性能指标的详细描述

| 序号 | 名称 | 招标技术参数及要求 | 投标设备技术性能指标的详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表后应附相关证明材料，具体要求见第三章评标办法。

七、项目方案