江苏长江水务智慧安防升级改造项目

招标文件

法务办L【2024】124号

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2024年4月24日

# 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务智慧安防升级改造项目 |  |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 3 | 招标内容 | 包括但不限于三江营和万福闸模拟改数字升级改造以及总公司增加服务器整合各厂智慧安防升级改造（详见附件Excel标清单明细）。 |  |  |
| 4 | 项目峻工期限 | 45个工作日内 |  |  |
| 5 | 工程开始期 | 中标签订合同后的10天之内 |  |  |
| 6 | 最高限价 | 33.5 万元人民币 |  |  |
| 7 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 8 | 服务地点 | 三江营源水厂、万福闸源水厂、长江水务总公司相关区域内 |  |  |
| 9 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 12 | 投标截止时间 | 2024年4月30日上午9:00 （北京时间） |  |  |
| 3 | 投标文件递交 地址 | 扬州市文汇东路249号江苏长江水务股份有限公司安保运营处 |  |  |
| 14 | 开标会时间 | 另 定 | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司宝带五楼会议室 |
| 15 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。 |  |  |
| 16 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 17 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980012 联系人：朱华卿 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 我公司江苏长江水务股份有限公司拟将三江营源水厂和万福闸源水厂监控系统进行模拟改数字升级改造，另在总公司增加专门的服务器将各水厂和各相关分厂监控视频全部接入总公司控制中心（我方与运营商沟通保障各水厂与总公司网络专线的畅通），实现总体实时视频查看和控制。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2 本工程招标控制价为人民币：     叁拾叁万伍仟     元整（￥：335000元）。最后报价超过招标控制价的为无效报价，按照无效响应处理。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 项目要求

3、项目要求

项目实施完成后基本上实现总公司和各分厂办的监控系统数字化改造，通过各分厂办的监控外网专线将各分厂办的监控视频接入总公司监控室进行选择查看并进行相应的存储，同时可以上墙至大屏进行同频查看，总公司各相关管理人员电脑也可以通过服务器对相应视频进行查看等。

4、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、合格的投标人

5.1 被授权人参加投标的须提供法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证复印件；若法定代表人参加投标的只需提供本人身份证复印件；

5.2 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)；

5.3经营范围包含“弱电工程和安全防范系统工程设计、安装”等相关内容；

5.4投标人近一年月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

5.5  投标人认为需要提供的其他商务资料 。

二、投标须知：

1、投标单位应根据附件格式分项单位报价。

1.1投标方将自行现场查勘，发标方将予以配合，各投标单位须对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，充分了解本项目具体工作内容，否则自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

现场勘察联系人：刘海涛             联系号码：18952758686

1.2 其中主要服务器及视频相关设备须采用海康威视品牌或同档次品牌同等配置设备，投标文件中须由提供网络视频摄像机的厂家的授权使用原件（盖厂家红章）。

1.3 服务器技术要求

- 双路服务器 DS-VE22S-B（310810890）

- ★支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢（以公安部检测报告为准）

- 异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复（以公安部检测报告为准）

- ★设备处于工作状态时，可插入SATA 硬盘、SSD硬盘，并支持 1TB、2TB、3TB、4TB 容量硬盘，硬盘使用过程中可发出警告信息和错误信息（以公安部检测报告为准）

- ★设备发生故障时，可发出声光指示（以公安部检测报告为准）

- 可以通过盘位灯的闪烁，查找到要找的硬盘（以公安部检测报告为准）

- 可以通过盘位灯的闪烁，检测硬盘是否进入休眠或读写状态（以公安部检测报告为准）

- 通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等（以公安部检测报告为准）

- 可将设备的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，设备仍应能正常工作。并在IE浏览器下，具有轮转模式、主备模式、XOR 模式、广播模式、802.3ad模式、TLB模式、虚拟化模式、容错模式、负载均衡模式设置选项（以公安部检测报告为准）

- 通过 BMC 管理口可以查询或下载日志信息，日志应包括设备的运行状态、管理员的操作行为等信息（以公安部检测报告为准）

- 可支持 https 加密传输协议访问设备（以公安部检测报告为准）

- 相对湿度 90%、温度 50土2℃、持续时间 48h，设备处于非工作状态，试验后应能正常工作（以公安部检测报告为准）

- 设备在正常工作条件下应能安全工作，不应起火；操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险（以公安部检测报告为准）

- Ⅰ、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验（以公安部检测报告为准）

- 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009 中表 1规定的 45Hz ～ 65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象（以公安部检测报告为准）

- ★安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为 91%~95%、 温度为 40℃、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ，基本绝缘的设备不小于 2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ;工作电压超过 500V 的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以 500v（以公安部检测报告为准）

- 1.4汇聚核心交换机技术要求

- 核心交换机DS-3E2728-H：

- ★配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4

- 支持独立的console管理串口

- 交换容量：336Gbps/3.36Tbps

- 转发性能：108Mpps/126Mpps

- ★提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书

- ★产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书

- ★支持802.3ad规定的链路聚合功能

- ★支持MAC地址绑定功能

- 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6

- 支持广播风暴抑制

- 支持IGMP Snooping

- 支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL

- 支持端口镜像

- 支持STP/RSTP功能

- 支持基于源MAC地址、目的MAC地址的流分类功能

- ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接

- ★设备支持Console、Telnet管理登录方式

- ★提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章

- 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌

1.5网络摄像机的技术要求

- 1）、400万像素日夜型筒型网络高清摄像机（枪机）Ds-2CD224XKV6-YZ：

- ★在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（公安部检验报告证明）

- 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）

- ★支持红外补光，有效补光距离达到50m（公安部检验报告证明）

- 需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）

- 支持DC12V或poe供电（公安部检验报告证明）

- ★内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（公安部检验报告证明）

- 靶面尺寸为1/2.7英寸（公安部检验报告证明）

- 、400万像素网络红外球型摄像机DS-2DE74XK-YZCJ

- 主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080（以公安部检验报告为准）

- 设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。

- 设备靶面尺寸为1/2.8英寸（以公安部检验报告为准）

- 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；（以公安部检验报告为准）

- 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。（以公安部检验报告为准）

- 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能.

- 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。（公安部检验报告证明）

- 在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms（以公安部检验报告为准）

- ★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准）

- ★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（以公安部检验报告为准）

- ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。

- ★设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以公安部检验报告为准）

2、投标单位应对设备材料表各单项分别报价并结合税金（开具9%增值税专票）报投标总价。

3、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）投标人必须具备独立法人资格 （ 提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证，如营业执照、组织机构代码证税务登记证，三证合一，则只提供营业执照；提供复印件加盖公章）。

（2）所投标设备需符合行业标准及执行标准。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）所投标报价均包含税务局规定税率的增值税专用发票。

（5）所有提供设备均需为原厂正品，且为市场通用或主流产品。

3、投标文件正本一份、副本一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点（安装调试好）的价格。

5、本次招标工作内容及要求：

5.1三江营源水厂和万福闸源水厂的原有监控系统相关设备进行拆除；

5.2三江营源水厂和万福闸源水厂新的数字监控系统相关设备供货、安装、调试；

5.3线缆的敷设、接线、穿管、预埋等；

5.4自来水总公司监控系统服务器平台的安装、接入和调试；

5.5具体改造内容清单见附件《江苏长江水务智慧安防升级改造项目清单》；

5.6整个系统应符合公安部门的技术要求。

三、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

四、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

五、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分60分）

1、报价评审得分（满分40分）

报价得分（满分40分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家，则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分40分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，不足1%的，按插入法计算。（保留两位小数）。

2、业绩得分  （满分10分）

（1）、提供已完工的50万以上类似安防项目案例，1个得2.5分（满分5分）；

（2）、投标人提供已完工的自来水公司（水厂）或自来水公司（水厂）所属或相关企业5万以上相关安防项目案例，1个得2.5分（满分5分）。

3、售后服务得分（满分10分）

（1）、投标人注册地在扬州或在在扬州设有分公司、分支机构、办事处，或授权售后服务单位的得3分，其他不得分（提供营业执照或其他证明材料复印件加盖投标人公章）；

（2）、投标人提供服务响应承诺：出现故障承诺在半小时内响应，2小时内现场处理，12小时内故障处理完毕的得3分；4小时内现场处理，24小时内故障处理完毕的得2分，其他不得分。（提供售后服务承诺书加盖投标人公章）。

- （3）、根据投标人提供的技术培训方案酌情打分，基本分1分，最多得4分，没有不得分。

<二>、技术评审得分（满分40分）

- 1、技术性能（满分25分）

- （1）投标人取得主要视频设备产品厂家投标使用授权得5分（满分5分）；

- （2） 根据投标人所投主产品技术参数与招标文件要求比较，技术参数标★参数，以提供权威检测机构出具的相关检测报告 (提供检验报告复印件加盖厂家公章或投标专用章) 或厂家盖章证明材料为准。系统和设备标★参数低于招标文件要求的或无权威机构检测报告或厂家盖章证明材料，每一项扣1分，非打“★”参数低于招标文件要求的，每一项扣0.5分，扣完为止（满分20分）。

- 技术方案和实施深化图纸设计方案（15分）

1）、投标人提供结构清晰、规范全面的技术方案，深入理解建设目标，明确建设内容等。

方案结构清晰，规范全面，提供资料完整，得5分

方案比较结构清晰，比较规范全面，提供资料较完整，得3分

方案整体设计一般，得2分

2）、投标人对本工程勘察和了解透彻，针对本项目具体情况提供合理地三江营源水厂监控布点图、万福源水厂监控布点图、自来水公司监控汇总系统图等，每提供一个得3分，两个得6分，三个得满分10分。

六、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

七、通用合同条款：

合  同

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

江苏长江水务股份有限公司（以下简称“买方”）通过公开招标方式，确定         公司（以下简称

“卖方”）为“江苏长江水务股份有限公司无人值守增压泵房安防升级改造及相关服务项目”的供应方，经买卖双方协商一致，签订本合同。

第一条　名词和用语

下列名词和用语， 除上下文另有规定外，有如下含义：

- “工程”是指“江苏长江水务股份有限公司无人值守增压泵房安防升级改造及相关服务项目”的采购和安装。

- “买方”指江苏长江水务股份有限公司。

- “卖方”是指             公司。

- “中标通知书”：指招标人在确定中标人后，向中标人发出通知，通知其中标的书面凭证。

- “不可抗力”：任何一方都不能预见、对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围、且不能克服的自然事件和社会事件。

- “合同价款”：指根据合同条款，用以支付卖方在全面正确地履行合同义务后卖方所应得的金额。

- “一方”：指买方或卖方的任何一方。

- “服务”：系指合同规定卖方需承担的检验、运输、保险、交接验收、技术援助与保障、培训以及其它类似的在合同中所提到的卖方的义务。

- “现场”系指将要进行加工或货物使用的地点。

- “技术资料”是指卖方提供的与合同设备及相关的设计、制造、监造、检验、指导安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)。

- “合同设备”是指卖方根据合同所供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件等。

- “技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、指导安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- “验收”系指买方依据技术规格书规定接受所供货物应依据的程序和检验。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

- “备品备件”是指根据本合同提供的随机备用部件。

- “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同及技术附件规定的性能、质量标准要求的情形。

- “初步性能验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件技术规格书规定的保证值后，买方对合同设备的验收。

- “最终性能验收”是指买方对每一合同设备质量保证期满后的验收。

第二条　合同条件的构成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；

- 本合同；

- 中标通知书；

- 投标文件；

- 买方提供的工程技术资料和技术要求；

- 卖方提供的技术资料；

- 招标文件；

当合同文件出现含糊不清或不相一致，并按上述规定不能解决时，由双方协商解决；双方经协商不能达成一致的，按本合同第二十六条约定的办法解决。

第三条 适用的法律

本合同适用的法律是指中华人民共和国的法律、行政法规，以及双方议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

本合同文件使用中文书写、解释和说明。除技术规格书中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

第四条 合同标的

- 设备名称、规格(型号)、数量

设备名称：

设备规格(型号)及数量：。

- 凡卖方供应的设备应是与投标文件中列出的品牌、型号相符合的全新的、质量完好的货物。

- 设备的技术规范、技术经济指标和性能、合同设备的供货范围、卖方提供的技术资料和技术服务。

第五条 供货范围

本合同的供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及安装技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足技术规格书对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，发生的费用由卖方承担。

第六条  包装

- 除非本合同另有规定外，卖方提供所有货物的包装应符合技术规格书及货物承运部门的有关规定，采用良好的防湿、防潮、防震和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场而不使货物受损。如果由于包装不妥或不合理而引起货物损坏和丢失的责任，卖方应按本合同第十五条的规定承担更换或赔偿的责任。如果因此造成整个工程损失的，卖方应此类损失承担赔偿责任。

- 卖方应提供完整的发货清单、质量证书及相关产品合格证。

- 对裸装货物应以金属标签(金属铭牌)或在设备本身上注明内容上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

- 备品备件、专用工具应按设备分别包装，并在包装箱外按7.2条注明内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

- 所有设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

- 卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

- 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

- 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和海水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

- 合同号；

- 供货、收货单位名称；

- 目的地；

- 毛重；

- 箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

第七条  标记

- 合同设备的喷漆、标识、验收文件和运输应符合本合同附件技术规范书所列的各项要求。

- 合同设备若有外包装，卖方应在每件外包装上以醒目的方式用中文印刷字样标明以下各项：

  - 制造厂名称和产品商标，设备名称；

  - 毛重／净重（Kg）；体积(长×宽×高，以毫米表示)；

  - 制造时间

  - 出厂检验合格标志

  - 表示储运安全的其它标志

  - 项目名称

  - 联系方式

  - 箱号/件号；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸和搬运。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志。

第八条  交货和运输

- 交货期（峻工期）：合同签订后40天内货到用户指定地点并安装调试完毕；

- 本合同项下货物的交货地点为买方指定位置地面，卖方负责将货物运抵交货地点并负责卸车并搬运到指定地点。

合同设备所有权自合同设备交付时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。货物到达目的地后，当场可清点验收的设备，经买卖双方组织人员进行现场验收，由卖方安装人员负责开箱验收后设备的保管、仓储（供方应提出对设备的存放要求）。对未开箱的设备（指需在安装时开箱的设备），经双方清点数量后由供方负责安全保管、仓贮。确定安装时开箱验收的，由双方共同参与对货物进行检验，按开箱清单现场清点核对，并签发字确认。如果货物被证明有缺陷，包括潜在缺陷或使用了不适当的材料不符合合同约定的，需方将保留拒收货物和对供方索赔的权力；

- 在质量保证期内由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过买方通知后1个月运到指定交付点，并且通知买方。

- 卖方应按技术规格书规定，向买方提供满足调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料的交付时间按买方要求的时间及时提供。

- 技术资料以快递邮寄（可直送）方式递交,每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知买方。

- 技术资料可以邮寄方式或专人送达方式递交，如以邮寄方式递交，则以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，如以专人送达方式递交，则以买方代表签收日期为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同第十五条对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后14天内(对急用者应在3天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后14天内(对急用者应在3天内)，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

- 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站/码头/机场检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前15天通知买方交运日期。买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

- 技术资料收件单位：江苏长江水务股份有限公司（注明技术资料）

第九条 保险

在货物发运前卖方须对货物，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司投保以卖方为受益人，金额为发运货物价格110%的运输一切险(包括卸货至现场地面的最后一吊)，保险区段为卖方仓库到交货地点交货后90天止。

第十条  交货

- 所有货物在交货之前的所有风险和责任均由卖方承担。如果在交货之前因运输等问题造成货物损失、损害等风险，卖方在本合同项下的义务与责任均不予解除。

第十一条  合同价款与支付

- 本合同价款即合同总价为人民币总价：              万元(大写：

- 元整)。合同总价为固定不变价格，对投标文件中的清单报价作为质保期外维修或更换的结算依据，除非本合同另有规定，否则在合同期内不因任何原因加以变更或调整。

本合同价款包括合同设备(含备品备件、专用工具)、安装调试、技术资料、技术服务和运输及保险费等费用,还包括合同设备的税费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。合同设备的技术服务及备品备件由卖方免费提供。

合同设备运抵项目现场的运输及保险费等杂费已含在合同价款内。运输及保险费是指合同设备从卖方(包括卖方的分包商)始发站（车上）/码头（船上）到交货地点地面所发生的公路、铁路、水路、航空运费，保险费等运输过程中发生的各种费用。

- 支付

所有货到工地经联动调试、验收合格且连续无故障运行30天后支付至合同总价款的95%，余款5%作为质保金，在质保期满且无质量问题后一个月内无息付清。质保期为联动调试合格试运行后的18个月。（备注：本项目在结算支付时，票据为税率为9%增值税专用发票（付款时间节点或开票时如遇国家税率调整，税率降低的对合同约定的价款作出相应调整，税率增加的合同约定的价款不变）。

第十二条  连带责任

12.1卖方应对本合同项下设备的制造、运输、装卸、交货、安装等承担全部责任。

12.2 卖方应对本合同项下设备安装过程中影响买方安全生产的任何事宜承担全部责任。

第十三条  质量保证

- 卖方应保证其提供的货物在各个方面符合技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

- 合同货物的质量保证期为联动调试合格试运行后的18个月。在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、生产或运输导致的缺陷负责，出现上述情况，卖方应在7天内对买方提出的要求给予答复并处理。

第十四条  技术服务和检验

- 卖方应及时提供与本合同设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- 卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试、启动和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

- 卖方应在合同生效后1个月内以快递邮寄方式向买方提交执行14.2条规定的服务工作的组织计划一式两份。

- 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

- 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，双方需签订补充或更改合同。

- 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应尽量满足买方要求。

- 买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

- 对盖有“密件”印章的卖方、买方的资料，双方都有为其保密的义务。

- 需要卖方的分包商对合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方负担。

- 卖方（包括外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

- 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单在本合同生效后1个月内提交买方予以确认。

买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按第十五条视为延误工期等同处理。

- 由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

- 卖方应在发货之前对货物的有关质量、规格、性能、数量进行准确的全面的检验，并出具其货物符合规定的质量证明书。该证书将作为提交付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的定论。质量证书应附有写明制造商的出厂检验结果、细节说明。

由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购),在生产过程中都须进行严格的检验和试验,出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，卖方要以快递方式邮寄给买方存档。此外,卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

- 货物运抵现场后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方将对货物的有关质量、规格、数量/重量进行检验，并出具检验证书，该检验证书不免除或减轻卖方对货物应承担的任何质量责任。

在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如果经检验发现质量、规格或数量不符合技术规格书的规定时，买方有权在货物运抵现场后90日内向卖方提出索赔。

- 如果在第十三条规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷（包括潜在缺陷），买方有权立即将此情况通知卖方，卖方应负责处理，并对买方因此遭受的损失承担赔偿责任。

第十五条  索赔

- 如果卖方提供的货物与合同不符，并且买方已于第十三条、第十四条规定的质量保证期内和检验、验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- 卖方应向买方支付与被拒收货物价值等额的款项，并应负担由此发生的一切损失补偿和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用等。如果买方选择按本项解决索赔事宜，则在卖方支付前述款项和费用后，卖方将被免除按本合同交付该批货物的义务。

15.1.2 更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担由此产生的一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用和损失。同时卖方应根据第十三条规定对更换的货物相应地延长质量保证期。

- 由于卖方原因而引起的设备或部件的更换或补齐短少的零部件的时间，以不影响工程建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后1周或买卖双方商定的更长时间内，否则按延迟交货处理。

- 如果买方提出索赔通知后个20日内卖方未能答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的20日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款或卖方提供的履约保证金或质量保证金中扣回索赔金额，履约保证金或质量保证金金额不足时，买方有权向卖方进行进一步的索赔。

第十六条 安装、调试、试运和验收

- 本合同设备由卖方根据相关设备的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。安装、调试过程中，若卖方未按相关设备的技术资料规定和安装规定而出现问题，卖方自行负责。

- 在安装之前，卖方技术人员应说明安装方法和要求。在安装过程中，买方技术人员有权对安装工作进行监督。在单套合同设备安装完毕后，买卖双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，买卖双方各执一份。但此证书不能解除卖方在试运行、性能验收试验和保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术规格书的要求进行。

- 合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的因卖方原因引起的设备问题，其所需时间一般不应超过1周，对于因卖方原因引起的较大的设备问题，卖方应在双方协商确定的合理期间内解决，否则将视为延误工期进行处理。对于非卖方原因引起的设备问题，卖方应尽快协助买方予以处理。

- 性能验收试验的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。验收试验由买方负责，卖方参加。性能验收试验完毕,每套合同设备达到技术规格书所规定的各项性能保证值指标后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。除合同中另有规定外，各方人员所发生的费用均由该方自行负担。

- 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，且此缺陷按本合同条款被定为卖方责任,卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步性能验收合格证书。

- 如果第一次性能验收试验达不到技术规格书所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任,由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后1个月内进行第二次验收试验。

- 如属卖方责任，卖方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，卖方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

  - 替换和/或修理的设备和材料的费用；

  - 参与第二次性能验收试验的卖方技术人员的费用；

  - 参加修理的买方人员的费用；

  - 第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

  - 第二次性能验收试验所使用的材料和消耗品的费用；

  - 所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵现场的所有运输和保险费用。

- 第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到技术规格书所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任:

  - 如属卖方原因，则应按本合同第十七条执行。

  - 如属买方原因，本合同设备应被认为初步性能验收通过，此后10天内由买方代表签署由卖方代表会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。此时卖方仍有义务向买方提供技术帮助,与买方一起采取各种措施，使合同设备达到本合同规定的技术性能和保证指标。

- 初步性能验收合格证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步性能验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据；同样，最终性能验收合格证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。

- 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

Ｐ＝ ａh + M + c m

其中：Ｐ＿＿总费用(元)

a ＿＿人工费(元/小时.人)

h ＿＿人时(小时.人)

M ＿＿材料费(元)

c ＿＿台班数(台.班)

m ＿＿每台设备的台班费(元/台.班)

- 在设备寿命内,卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方有义务提前通知买方，以便买方有足够时间从卖方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且卖方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使买方能够为合同设备制造所需的备品备件，且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。买方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。

- 不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

第十七条  保证与违约金

- 质保期为联动调试合格试运行后的18个月。

- 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

卖方保证所提交技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

- 本合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程或合同设备的返工或报废，卖方应立即以最快捷的方式无偿予以更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的1周或双方商定的更长时间内。由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

- 合同规定的质量保证期满后，由买方在14天内出具合同设备保证期满最终性能验收合格证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

- 在质量保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按第十五条办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担。

- 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

- 由于卖方责任，在第十六条规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到技术规格书所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按下列方式承担违约责任为：卖方应在一周内予以更换设备，同时支付该设备合同价10%的违约金。

- 如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

- 如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取违约金(不满一周按比例计算)：

  - 迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％；

  - 迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

  - 迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5％；

每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的10％。卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

对安装、运行有重大影响的设备迟交超过3个月时，卖方除应向买方支付合同价款10%的迟交货违约金外，还应向买方赔偿因此而遭受的损失, 此损失在履约保证金中扣除，履约保证金金额不足时，买方有权向卖方进行进一步的索赔。与此同时,买方有权终止部分或全部合同。

- 如由于确属卖方责任未能按本合同规定按时交付经双方确认属严重影响关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金(不满一周按比例计算)：

  - 迟交１周内，违约金金额为人民币2000元/批；

  - 迟交2－4周，违约金金额为人民币5000元/周；

  - 迟交4周以上，违约金金额为人民币10000元/周；

- 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同价款的0.5％违约金。且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。如果由于卖方运抵现场的设备包装不符合买、卖双方达成的包装与保管技术标准与规范的要求，则买方有权要求卖方支付合同价款1%的违约金。

- 卖方按本合同规定所承担的违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同价款的30％。

- 卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

- 如果由于买方原因，迟付货款，买方须按下列方式支付违约金(不满一周按比例计算)：

  - 迟付1－4周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%；

  - 迟付5－8周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%；

  - 迟付9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1.0%；

第十八条  不可抗力

- 任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以延迟履行合同义务，但延迟履行合同义务的期限和范围应仅限于受不可抗力事件影响的时间和范围，无论本合同其他条款如何规定，任何一方均不得因不可抗力事件而要求调整合同价款。

- 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报等方式通知另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。

- 如果双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。、

- 根据苏建价〔2020〕20号文，因新冠肺炎疫情防控造成的损失和费用增加，适用合同不可抗力相关条款规定。

第十九条  违约终止合同

- 因卖方违约，买方有权采取任何必要的措施予以补救，在下列卖方违约情况下，买方在向卖方发出书面违约通知后，可立即终止全部或部分合同：

  - 卖方原因导致的迟延交货达90天时；

  - 卖方未能履行合同项下的任何其它义务，导致买方利益遭受严重损害的；

  - 卖方破产或无清偿能力。

- 一旦买方根据第19.1款终止部分或全部合同，买方有权按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用，以及因此而造成的一切损失。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

第二十条  变更指示

- 买方在任何时候可以按第二十三条规定向卖方发出书面指示，对合同的下列内容及相应条款作出变更或修改：

  - 装运方式和包装方式；

  - 交货地点；

  - 卖方须提供的服务。

第二十一条  合同修改

根据第二十条，欲对合同条款作出任何改动或偏离，买卖双方均须签署书面的合同修改书。

第二十二条  转包与分包

卖方不得将其在本合同项下的义务全部转让或分包给任何第三方。

第二十三条  通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电报、传真等书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

第二十四条  合同文件资料的使用

- 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、或其中任何规定、或任何有关规格、计划或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

- 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第24.1款中所列的任何文件和资料。

第二十五条  合同生效及其它

- 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后，即开始生效。

- 本合同有效期自合同生效日起到双方之间已完全解决了所有索赔事项并货款两清之日止。

- 卖方须按技术规格书中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务及其它相关服务。

第二十六条  争议解决

- 26.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

- 26.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，买卖双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

- （1）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

- （2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 26.3 若买卖双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行合同中未有争议条款。

第二十七条  其他

- 本合同一式四份，买方、卖方双方各执两份，下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 本合同若有未尽事宜，以招标文件为准，或经双方协商一致后签订的补充合同。

## 八、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况（营业执照副本等材料）

2.投标人近期缴税证明等财务方面相关材料

3、相关资质证书材料

4.授权委托书等相关材料

5.视频设备主材制造商授权书格式

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4. 投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6. 服务（培训、售后服务等）

一、投标书及其附件

1、投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 单位价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、各投标单位须根据招标货物清单进行报单价和总价，且须对清单中未尽但项目必须的货物自动补齐，如有因缺漏项造成工程项目费用增加，由中标方承担；不得填报选择性报价方案；此价格含9%增值税。

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

- 2.营业执照等相关材料复印件

- 3.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

- 3.制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此（投标公司名称及地址）用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标      项目提供的货物提供质量保证。

本授权书于2022年  月  日签字生效，特此声明。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

- 5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

- 6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

其他附件Excel表格：《江苏长江水务智慧安防升级改造项目招标明细清单》

| 江苏长江水务智慧安防升级改造项目招标明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 总公司机房系统集成接入部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | intel双路通用服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B（310810890） | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 2 |
| 3 | iSecure Center综合安防管理 平台软件V2.0.0 | 海康威视 | iSecure Center-SM | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 |
| 4 | 海康威视iSecure Center综 合安防管理平台软件V2.0.0接入端口 | 海康威视 | iSecure Center-VMS | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 600 |
| 5 | 机柜和配件 | 海康威视 | DS-XS6042-S/WT | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，宽470*深650*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长650*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约128KG 尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000 mm | 台 | 1 |
| 6 | PDU电源 | 海康威视 | DS-XPDU08G13K | 8位国标五孔10A插座，零火双断开关（带指示），带3m 3x1.5平方电源线，适用于空机柜 产品尺寸：44.4×44.4×482.6（mm） 额定电流：10A 产品材质：黑色，铝合金材质； 产品配件：M6螺钉、螺母各4pcs、说明书1pc | 台 | 1 |
| 7 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E2728-H | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口，4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗10W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 台 | 8 |
| 9 | 监控室电脑套装（含显示屏等） | 定制 |  | I5 12400F,H610,内存16G,3200；显卡1650,4G；固态硬盘500G； 32寸1K曲面显示屏；雷柏鼠标套装。 | 台 | 1 |
| 10 | 监控调度指挥专用桌 | 定制 | 双联 | 钢木结构、红色桌面，主体框架厚度1.5MM以上，门和托盘1.2MM以上，面高大于750MM，面宽大于1280MM，背高大于950MM桌面深度900MM | 套 | 1 |
| 11 | 监控室专用椅子 | 定制 |  | PU皮面桌椅，钢制脚；固定扶手。 | 条 | 1 |
| 12 | 辅材 | 辅材（电源头，视频头，水晶头，管卡，镙丝，机械，打孔，PVC室内电源箱，等） |  |  | 批 | 1 |
| 13 | 三江营模改数部分 |  |  |  |  |  |
| 14 | 网络高清枪型摄像机 | 海康威视 | Ds-2CD224XKV6-YZ | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 | 台 | 16 |
| 15 | 网络高清球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DE74XK-YZCJ | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m; 内置加热玻璃，有效除雾; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持3D数字降噪，支持真宽动态; 支持定时抓图与事件抓图功能; 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能; 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石; 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 2 |
| 16 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-I16(标配)9×8T 定制盘) | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置9块8TB硬盘，总容量72TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 | 台 | 1 |
| 17 | 海康球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 2 |
| 18 | 网络高清摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 个 | 16 |
| 19 | 千兆24口交换机 | 海康威视 | DS-3E2528-HL | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 交换容量：336 Gbps 包转发率：42 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm，标准机架高度：1U | 台 | 1 |
| 20 | 千兆5口交换机 | 海康威视 | DS-3E0505-S(B) | • 提供5个千兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 千兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 4 |
| 21 | 千兆光纤传输器 | 锐捷/TP |  | 一光四电 | 对 | 6 |
| 22 | 光纤传输器电源机架 | 锐捷 | RG-FCR14 V2 | 机架式 | 台 | 1 |
| 23 | 1.6米机柜 | 国产 |  |  | 台 | 1 |
| 24 | HDMI高清视频传输线 | 绿联 |  | 5米/根 | 根 | 2 |
| 25 | 监控立杆 | 定制 |  | 3.5米 | 根 | 1 |
| 26 | 监控电源 |  |  | 12V10A | 个 | 4 |
| 27 | 单芯跳线 | 国标 |  |  | 根 | 24 |
| 28 | 室内外监控信号线 | 国标 | UTP6 |  | 米 | 1400 |
| 29 | 监控电源线 | 国标 | RVV2*1.0 |  | 米 | 1000 |
| 30 | PVC25管(含配件） | 国标 | 直径25 |  | 米 | 250 |
| 31 | 辅材 | 辅材（电源头，视频头，水晶头，管卡，镙丝，机械，打孔，PVC室内电源箱，等） |  |  | 批 | 1 |
| 32 | 万福闸模改数部分 |  |  |  |  |  |
| 33 | 网络高清枪型摄像机 | 海康威视 | Ds-2CD224XKV6-YZ | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 | 台 | 27 |
| 34 | 网络高清球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DE74XK-YZCJ | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m; 内置加热玻璃，有效除雾; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持3D数字降噪，支持真宽动态; 支持定时抓图与事件抓图功能; 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能; 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石; 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 |
| 35 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-I16(标配)13×8T 定制盘) | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置13块8TB硬盘，总容量104TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 | 台 | 1 |
| 36 | 海康球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 1 |
| 37 | 网络高清摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 个 | 27 |
| 38 | 千兆24口交换机 | 海康威视 | DS-3E2528-HL | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 交换容量：336 Gbps 包转发率：42 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm，标准机架高度：1U | 台 | 1 |
| 39 | 千兆8口交换机 | 海康威视 | DS-3E0508-S(B) | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 6 |
| 40 | 千兆光纤传输器 | 锐捷/TP |  | 一光四电 | 对 | 6 |
| 41 | 光纤传输器电源机架 | 锐捷 | RG-FCR14 V2 | 机架式 | 台 | 1 |
| 42 | 1.6米机柜 | 国产 |  |  | 台 | 1 |
| 43 | 四芯光纤 | 国标 |  |  | 米 | 1200 |
| 44 | 光纤熔接盒（含尾纤） | 海奈 |  | 24芯机架式 | 只 | 1 |
| 45 | 光纤熔接盒（含尾纤） | 海奈 |  | 四芯 | 只 | 4 |
| 46 | 光纤熔接（含单芯跳线） | 国标 |  | 标准 | 批 | 1 |
| 47 | 监控电源 |  |  | 12V10A | 个 | 5 |
| 48 | 室外监控信号线 | 国标 | UTP6 |  | 米 | 2300 |
| 49 | 监控电源线 | 国标 | RVV2*1.5 |  | 米 | 1000 |
| 50 | 监控电源线 | 国标 | RVV2*2.5 |  | 米 | 600 |
| 51 | 室内外不锈钢防水箱 | 国标 | 室内外不锈钢防水箱 | 400*500*20 | 只 | 4 |
| 52 | PVC25管(含配件） | 国标 | 直径25 |  | 米 | 800 |
| 53 | 围墙边挖土、覆盖复原 | 标准 |  |  | 米 | 500 |
| 54 | 辅材 | 辅材（电源头，视频头，水晶头，管卡，镙丝，机械，打孔，PVC室内电源箱，等） |  |  | 批 | 1 |
| 55 | 安装和调试费用 |  |  |  | 批 | 1 |
|  | 总限价 | 33.5万 |  |  |  |  |