附件1：

招标货物技术要求

- 工程概况

工程基本信息

大学南路污水泵站位于扬州市邗江区大学南路21号，目前泵站有4台潜水泵（水泵型号：1台QW1100-9-55、3台QW600-9-45）、4台水泵就地控制箱、4面水泵控制屏柜（星三角启动）、1台启闭机（开度控制）、1台粉碎格栅、1台格栅控制箱、1套除臭设备及1台控制箱（西门子S7-200控制器）。

东花园泵站管理中心作为所有泵站监控中心，泵站设备和安防等状态信号均通过网络上传至泵站管理中心，目前泵站管理中心监控系统软硬件情况如下：

（1）设备监控平台组态软件InTouch V10.1 +DA Server V2.0（开发+运行版本）；

（2）视频监控平台软件海康威视iVMS-8700；

（3）操作员计算机5台（3台设备监控用、2台视频监控用）；

（4）服务器2台（1台设备监控用、1台视频监控用）。

工程目标

为了更好地对污水泵站的站内设备进行合理有效维护，同时更好地提高泵站的效率，实现泵站“无人值守”，日常“有人巡查”的泵站管理原则，本工程目标为：

（1）实现泵站水泵、启闭机、除臭等设备的自动化控制；

（2）增加泵站安防功能；

（3）通过VPN网络接入泵站管理中心远程监控系统，实现泵站远程监控和无人化值守。

工程内容

（1）泵站电控间增加PLC控制屏柜（含PLC、操作员面板等）1面；

（2）泵站电控间增加安防用屏柜（含硬盘录像机、UPS、交换机等）1面；

（3）更换泵房水泵就地控制箱4台；

（4）增加摄像头、照明灯、烟感温感传感器、三鉴探测器等安防设备；

（5）泵站管理中心监控平台上新增本工程组态及视频控制界面。

- 工程设计依据及原则

- 2.1设计依据

污水泵站自动化控制及安防系统技术方案的设计主要参考以下目前尚在通用的或最新版本的IEC标准和相应的GB标准。

GB50052-2009		《供配电系统设计规范》

GB50057-94		《建筑防雷设计规范》

GB50343-2009		《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB/T 14429-2005	《远动设备及系统》

GB14050-93		《系统接地的型式及安全技术要求》

GB/T 7450-87		《电子设备雷击保护导则》

GB/T18268-2000	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》

GB/T19271-2003	《雷电电磁脉冲的防护》

GB/T17544-98		《信息技术软件包质量要求和测试》

JB/T5234			《工业控制计算机系统验收大纲》

GBJ79-85			《工业企业通信接地设计规范》

GB50093-2002		《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50168-2006		《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169-2006		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50171-92	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》

GB50174－93		《电子计算机房设计规范》

GB/T8566-2007		《信息技术软件生存周期过程》

IEC 60381			《过程控制系统用模拟信号》

IEC 60950			《信息技术设备的安全》

GA308-2001		《安全防范系统验收规则》

GA/T75-94			《安全防范工程程序与要求》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

GA／77-94 《入侵报警工程设计规范》

GB 10408.1-89 《入侵探测器通用技术条件》

GB 10408.2-89 《超声波入侵探测器》

GB 10408.3-89 《微波入侵探测器》

GB 10408.4-89 《主动红外入侵探测器》

GB 10408.5-89 《被动红外入侵探测器》

GB 10408.6-89 《微波和被动红外复合入侵探测器》

GB/T 1.1-2000	《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》

- 2.2设计原则

本工程方案设计须遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、总体的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则：

- 先进性与适用性

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高。设计合理，架构简洁，功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率，满足动态监控和业务工作的实际需求。系统的技术性能和质量指标达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、软件操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身，体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。

- 经济性与实用性

在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设计、建设、升级和维护。充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

- 可靠性与安全性

系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，系统具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

- 开放性

以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，可以与消防、防盗、聚光系统实现联动，具有网络通讯口，可实现远程控制。

- 可扩充性

系统设计中应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。同时，本方案在设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。方案中设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

- 追求最优化的系统设备配置

在满足业主对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，追求最优化的系统设备配置，以尽量降低系统造价。

- 兼容性

所设计的产品（投标产品）必须考虑泵站管理中心监控系统，并与之兼容，以满足泵站的运行状况并无缝接入。

- 工程条款

- 3.1工程中相关概念的定义

涉及本工程的一些概念定义如下：

- “业主”指扬州市洁源排水有限公司。

- “运营单位”指扬州市洁源排水有限公司。

- “承包人”投标期间指投标人，合同期间指承包商。

- “货物”指本工程项下安装、调试所需的全部设备、机器和材料，包括备品备件。

- “服务”指与提供工程货物相关的服务如：保险、运输、装卸、安装、调试、技术支持、培训等。

- “制造厂家”指在工程中给承包人提供货物的生产厂家。

- “项目现场”指工程条款中定义的地点。

- “天”指日历日。

- 3.2 工程建设对象

扬州市洁源排水有限公司管辖大学南路污水泵站远程自动化控制及安防系统。

- 3.3 交货时间与交货地点

所有设备交货地点均为扬州市洁源排水有限公司大学南路污水泵站，具体位置：扬州市邗江区大学南路21号（大学南路与江阳中路交叉口）。另外，国外供货的设备进出海关的一切手续（包括报关、商检等）和费用（包括运费、保险、保管、短驳等）由承包人负责并提供相应文件。

- 3.4 承包人的技术服务

- 承包人应依照技术规定所指定的设备规格及技术要求，进行设备的设计、制造、试验及装运，费用由承包人考虑在投标总价中。

- 承包人应委派有经验的工程技术人员、配备足够的精良的装备进行设备指导安装和现场调试工作，并提供安装调试检验报告书及完整的原始记录资料。

- 技术服务全部费用均由承包人承担。

- 技术服务的报价应包含在投标报价中，单独列项。

- 3.4工程现场

扬州市洁源排水有限公司大学南路污水泵站，具体位置：扬州市邗江区大学南路21号（大学南路与江阳中路交叉口）。

- 3.5 系统安装、调试和试运行

- 系统安装由承包人完成，一旦系统工程施工完成，调试和试运行须书面上报业主，经业主同意后方可进行。

- 在安装调试期间，承包人应委派在设备安装、调试方面具有两年以上丰富经验的工程师或技术人员负责相关设备的指导安装、调试和参与试运行。

- 在此期间若发现由于设备本身的质量问题或安装调试的问题而引起的调试失败，承包人应全权负责协助处理这些问题，直到业主满意为止。由此造成的损失，按本合同的有关条款执行，费用由承包人负责承担。

- 当设备调试完毕并已解决了在调试中发现的所有问题，经业主同意可确定试运行的正式开始日期，所有设备在业主满意的情况下而且连续成功运行达30日以上，为调试和试运行成功。

- 3.6 设备运行检测

- 在调试和试运行阶段结束后，对设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的运行性能检测工作。根据国家或行业的规定要求做好记录，并经扬州市相关政府责任机构、业主、承包人、运行单位等各方签字确认。

- 设备性能测试所需的仪表、工具应有承包人负责，所有的仪表应经过权威测试机构标定的合格产品。

- 在测试过程中发现由于设备本身质量问题而使设备性能与原定技术要求有所偏离，责任应由承包人负责解决，并承担相关费用。整个测试结果在达到技术规定要求后，可按合同条款的有关规定进行验收工作。

- 3.7 验收

- 产品保护

工程完成后，承包人须负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格并正式运转120小时为止。

- 验收合格条件：

    - 试运行时性能满足设计和招标技术要求。

    - 性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至业主满意。

    - 已提供了合同的全部货物和相关资料（所有图纸资料及相应验收竣工过程影像资料均需提供电子版，载体可为U盘或光盘）。

    - 所提供的设备满足招标技术要求。

- 产品到货验收

所有到货产品必须在业主、监理共同验收完成后，出具相应验收合格单后方能在工程中予以安装使用，一旦发现有不符合招标文件要求的产品，业主有权要求予以更换，投标商必须承担更换产品引起的相关费用，由此引起的延误工期的责任由承包商全部负责，并赔偿由此产生的经济损失。

- 验收部门

    - 扬州市政府相关责任机构（部门）（如需）。

    - 扬州市洁源排水有限公司。

    - 扬州市洁源排水有限公司聘请的工程监理公司。

- 3.8 售后服务

- 缺陷保证期

承包人应按竣工验收合格之日算起的36个月之内，保证按业主的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿业主由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

- 售后服务

一旦接到报修电话后，应在2小时内作出响应，在24小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务；维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，并连续进行直至修复。对于一般故障应在12小时内修复；对于重大故障应在36小时内修复。

- 3.9 运输包装和保护措施

所有设备在运送时应根据规定的标准有足够的保护措施和包装要求，使设备不受潮湿、剥蚀或其它形式的损坏。承包人应保证设备在交付到现场后12月免于水溅和腐蚀。所有设备应采取有效的保护措施直到调试前，不应有任何损坏和损伤。在运输中损坏的保护层，承包人必须将其修复到业主满意为止。如果需要返回原制造厂家处修理或调换，其费用由承包人负责。

在制造厂家工厂已涂过面漆的设备部件例如开关箱、控制箱等，在发货时应放入木箱中保护，部件用木夹板通过螺栓固定在木箱上。电气设备的包装应特别注意，它应密封在聚乙烯或类似的包装袋中(包括必要的干燥剂)，做好充分的预防措施以防潮湿的侵入。

包装木箱应用企口木板做，结构坚固。木箱的二面应清楚地打上合同号、到货现场地址、设备名称、木箱吊装点的位置记号和其他所需要的标记。设备的每个部件应尽可能结合实际地标有一个装配记号或用于识别的标志，这些记号或标志应在运单内被详细说明。

包装材料的价格应包括在合同的金额内，这些包装材料都属于业主的财产。

所有备件、工具应单独装在箱盒内运送，箱盒应适合于储存，在它们的整个储存年限内不会损坏。所有备件、工具应加以标签，以使它们可以快速地辨认出来，知道是某部份的备件。设备每个项目的储存年限应在包装上予以说明，并应在合同的进程内给与通知。

- 3.10 产品供货商资质

为承包人提供相关设备的制造厂家应具有3年以上的生产经验。所提供的设备不仅要技术先进、质量优良、性能稳定，而且要提供该厂家所生产的产品在过去3年中使用2年以上的3个成功工程实例证明。

- 3.11图纸和技术文件的提交

承包人应认真阅读和检查业主提供的设备招标图纸和本技术规定的说明。如在招标文件和招标图纸上发现有任何的不一致、错误或遗漏的内容时应通知业主，业主需对承包人发现的任何不一致、错误或遗漏的内容给予完整的书面澄清。书面澄清文件和招标文件具有同等的法律效力，一并作为合同谈判的依据。

- 3.12承包人需提交的技术文件和图纸总体要求

承包商提供的设计图纸应由具备相应设计资质的单位来完成，并按照以下要求进行设计，图纸盖有相应设计单位的设计签章，施工完成后作为竣工资料组成部分递交业主。

- 承包人所提交的所有技术文件均应用中文语言编写（外文资料应负责翻译，相关费用计入投标总价）。

- 所提交的技术文件均应使用S I 制（国际计量单位制）。

- 所有提交的机械、电气、仪表设备图纸均应符合2.12的条例及有关的标准和中国最新标准。电气图纸上均应有合同号，各项设备的图纸均应有制造厂商的系列号以及设备的总布置、分布置图、安装总图。

- 文件及图纸应是清晰的、完整的。不完整或不清晰的文件、图纸，业主可拒收。承包人应立即准备提交新的文件和图纸，直至业主满意。费用由承包人负责。承包人提供的图纸应具有合适的比例。

- 承包人应尽早的逐批提交图纸和技术文件，不得延误合同进程。在技术文件寄出前，承包人应传真通知业主所寄出邮件的编号、毛重、合同编号及预计抵达扬州的日期。

- 在所有的文件提交前，承包人有责任仔细地检查每份图纸和提交的每一份资料，承包人应对所有图纸和技术文件作已检查的标记，对未作这种标记的图纸和技术文件业主将不进行审查。

- 承包人在收到业主对所提供文件的评注后，应重新修订这些文件直到满意。若技术文件发生短缺、损失，承包人收到通知后二十（20）天内补齐这部分文件。由于承包人提交了不完整或不正确的图纸或数据引起的制造或安装的延误, 而由此造成费用的变化应是承包人的责任，由承包人负责。

- 只有业主批准的最后签发的图纸，才可用于设备安装中。

- 业主对承包人提交的技术文件和图纸的批准，并不免除按合同规定承包人仍应承担的任何责任。

- 承包人应提交5套满足运行、管理及维修所需要的图纸，3套电子文件（图纸文件类型为CAD格式，以光盘或U盘为载体）。

- 对被提交的图纸和技术文件的解释。

- 关于承包人所提交的投标图纸和文件

在投标文件中，承包人应提交其所提供的设备的详细说明，还应包括设备的外形尺寸、重量、安装形式、产地、制造商名称及制造商简介和业绩，否则承包人的投标文件可能被视为废标。

- 3.13 关于设备制造、安装和工程设计有关的图纸和文件

承包人应根据工程实施计划表要求，如期提供相关的所有图纸和文件。

按照一般合同条件，在施工期间业主可以要求承包人提供有关的其它图纸，每套电气图纸的要求：

    - 电气设备接线图包括主接线、高低压控制、保护信号、端子等接线图、控制柜的功能单元和有关的控制、保养、及仪表控制原理图及内部接线；

    - 电气设备的安装图，包括外型尺寸、安装方式、电缆通道、设备通道、常规及周期性维修间隙的要求，按照IEC133提供的布置图；

    - 连接图应包括：动力接线与控制保护及测定的独立端子排要分开，每个端子两端应编号；

    - 电气设备的总布置图应包括：设备的总体布置图、详图和一览表；

    - 图纸费及资料费用包含在投标总价中。

- 3.14操作和保养手册

- 总则

- 承包人应提供所有设备的操作和保养手册，用于指导运营单位人员进行试验、试运转、操作和设备保养，这些手册包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册。手册应叙述的主要内容：

    - 设备技术说明；

    - 所有电气及控制系统的操作说明、操作顺序；

    - 成套系统的简易装置图，能说明系统所有的组件；

    - 各个系统的简图；

    - 电气线路图和端子图；

    - 随设备供应的专用工具、备用件等；

    - 所有部件标号和更换部件来源的部件表；

    - 控制柜（盘）与所有负载之间配线的电气接线图；

- 手册用中文编写。书幅为规定的ISO216A4 尺寸或折叠成该尺寸，装订在硬封面的活页夹中，并不超过夹子装订容量的70％。

- 扉页应写明业主、项目名称、合同编号和手册名称。目录表应在扉页后，列出带页数的各个项目。手册编页可不必顺次连接，但应有索引附页，以便迅速查阅。

- 印刷好的手册每一页均应清晰易读，不褪色。宜采用胶版印刷或套印，但静电或照相复印如果清晰，经业主同意，也可接受。

- 设备的详细说明，应对照所适用的技术规定条款。

- 承包人最迟应在设备开始正式运行前20天将各种手册的副本（3份）送交业主审查。根据业主要求对这3份初始副本进行修改，并再提供5份，使修改后的手册总数达到8份。在承包人提交了8份修改的手册后，业主方可发出接收证书。

- 在缺陷责任期间，根据运行情况，需对操作、维修手册进一步修改时，经确认后的3天内，承包人应对全部8份手册以调换或增加页次的方式予以提供。如业主要求，承包人应对手册中的有关内容作出解释或说明，直至业主满意为止。

- 设备说明手册

设备说明手册应对各个设备和系统进行说明，包括它的功能和工作原理；应充分明确各设备间的相互联系，以便对任何操作条件下的装置有充分的了解。

在必要的情况下，本手册也应包括已在其它手册中描述的有关详细的基本资料。

- 维修说明手册

维修说明手册应包括：

- 对设备总体性能的描述，可使维修人员了解设备各部件的工况、工作条件、相互关系和对设备机械大修的要求。

- 说明各设备组件的拆卸重装，校正、更换和调整步骤，并包括这种操作步骤的图示。

- 说明各设备组件在维修过程中须遵守的标准、公差、安装间隙、磨损限度、定期调整日期，包括材料及热处理方法，大件的重量、专用工具、试验设备、夹具、量规的细节和用途。

- 提出向运营单位推荐的设备定期保养方法，包括维修次数和在查找、排除故障方面所进行的检查、指导。

- 操作说明手册

操作说明手册应包括：

- 对本合同提供的整个系统的每个设备作详细的描述，包括安装、校正、操作前和操作期间的检查、启动、运转、试验操作和关闭的程序。根据实际运行的需要，这些操作程序应能用于正常安全运行和处理意外情况两种条件，包括采用手动和自动操作的方式。

- 应对操作人员为确保设备安全、有效操作所需的有关报警和断开装置。操作限度（例如有关温度、压力或流量）以及温度和压力可允许变动范围的详细资料进行描述。

- 对操作人员进行安全操作所提出的要求。

- 简明数据手册

- 简明数据手册是供运行管理和维修人员进行工程管理所需的参考资料。

- 手册应由与各个设备有关的表列数据组成，这些数据包括制造厂家名称、设备型号、设备类别号、尺寸、操作条件、生产能力、材料、安装的所有细节，以及相应的工程数据。

- 带通讯接口的应提供接口的通讯协议或软件等技术资料。

- 3.15人员的培训

当设备订货合同生效后，承包人应负责对业主操作维护人员的培训，以使运营单位技术人员能掌握设备的装配、电气控制和维护，相关培训费用计入投标总价。

培训计划应至少在培训前30天通知业主。所需全部费用（包括食宿费、国内.旅费、安全保险费、办公费用、技术资料费等）均由承包人负责。

- 3.16熟悉设备及设施

承包人应主动让运营单位技术人员查看设备和设施的安装/组装的每一个主要步骤，尤其是那些安装后观察不到的内部工作。

- 3.17专利

承包人应保证在设备采购、安装、调试合同中不会造成侵犯第三方的技术专利、商标及对第三方设计权的伤害，包括广告语言、外形、包装和产品技术。

投标价格应包括专利涉及的全部费用。承包人应承担专利可能涉及的一切经济责任，包括专利侵权引起的法律申诉、法律裁决、诉讼的费用。业主对此不负任何责任，包括法律责任。

- 3.18施工安全

承包人在本工程施工现场应文明施工，施工全过程应遵循安全第一的原则，充分考虑现场人员的人身安全事宜，避免在施工过程中引起人员伤害和设备损坏。一旦在施工过程中由于措施不当或施工有误引起其它设备的故障和损坏，承包人必须负责予以修复并赔偿由此引起的各项损失。

- 3.19 设计联络会议

本工程计划召开2次设计联络会议，主要对承包人供货的技术要求、数量进一步深入的探讨，进一步明确供货设计的技术要求、数量及供货时间等事宜。其中一次会议在承包人所在地举行，另外一次在业主现场所在地举行。联络会议的内容和主题将在这些会议举行前一个月内协商最终确定。

双方（业主和承包人）在联络会议交换的所有文件、图纸和图表都应有电子文档和打印文档，电子文档以光盘为载体，打印文档须编制成册，并有文件目录。

在联络会议期间，双方对讨论研究的意见和达成的协议应形成会议纪要，双方代表签字后生效，成为合同的一部分。

联络会议期间，双方代表对合同执行过程出现的问题进行讨论并寻求解决问题的办法。

参加设计联络会的业主代表的所有交通和食宿费用和津贴由承包人承担，费用包含在投标价格中。

本合同的联络会议时间及人数详见下表。

设计联络会议时间及人数表

| 名称 | 设计联络会时间及人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 承包人所在地设计联络会 |  |  |
| 业主现场所在地设计联络会 |  |  |

- 3.20投标单位资质

# 详见招标文件“第三章资格要求”。

- 3.21主要器材的一般要求

本工程采用的主要器材必须经过国家质量监督部门认证，具有相应认证证书，同时具有原厂证明的产品。

所用主要设备和软件必须在投标书中提供原厂证明和相关授权。

- 3.22系统接地方案

系统接地是决定自控系统能否正常稳定运行的前提条件，设计和安装时必须周密考虑接地系统，接地系统必须遵循现有最新规范。
本工程可选择一个可靠的接地极作为交、直流共用的地极，该地极接地电阻要小于1欧姆，与建筑地极或其他地极要有大于5米的距离，距离避雷针地极要大于10米，地极上不能连接其他设备，周围不要有大型电力设备的地极，也不能有大型开关设备、旋转机械或其它干扰源的存在。

- 设备样本及技术性能表

- 4.1 设备样本

设备样本应由制造厂家提供的原件，样本的技术参数必须与标书技术要求的参数相符合。与采购设备技术要求不符合的样本及与制造厂家厂名不符的样本视为无效样本。也不接受制造厂家仅作为广告宣传性质的彩页样本。

- 4.2 技术性能表

承包人必须真实地填写所提供设备的技术性能表，如不填写投标设备的响应参数，承包人提供的设备视为不符合标书要求。业主将认为投标商不响应招标文件，程度严重者将视为废标。

- 4.3 技术偏离

承包人在投标时，必须按照本合同要求提供的机械、电气设备的性能，根据制造厂家实际提供的产品规格、性能，填写技术特性表。如果有技术偏离，必须同时填写技术偏离表。如果没有填写技术偏离表，则承包人的投标文件被视为完全响应本标书的各项技术规定，如被发现有重要偏离，则该投标文件有可能导致废标。

- 4.4设备兼容性要求

承包人提供的本工程设备必须考虑目前泵站管理中心监控平台，含组态软件及视频软件平台，要求所有设备均能在不增加其他设备或器件的情况下，可兼容并顺利接入泵站管理中心监控平台，如被评定不能兼容并顺利接入现有监控平台，则该投标文件废标。

- 远程自动化控制系统技术规定

实现污水提升泵站全自动运行控制，并且能将污水泵站设备运行状态信息远传到泵站管理中心监控平台，使污水泵站处于远程受控状态，实现泵站“无人值守”的目标。

- 5.1 系统结构

系统构成：

（1）PLC现场控制系统：使用PLC、操作员面板，实现对各泵站站内机组的各部分的参数的采集控制功能，自身同时可以独立运行和控制。

（2）泵站管理中心监控系统：通过对泵站的有序控制，将泵站设备运行参数、电力、水位等实时信息采集传输到泵站管理中心，进行远程监控及运行参数的存储。

- 5.2 PLC现场控制系统

- 5.2.1实时检测参数主要有：

电力数据：水泵电流等（4-20mA模拟量AI）；

水泵控制数据：泵启动、停止等（数字量DO）；

水泵运行数据：泵运行、泵停止、故障（含失电、水泵综合保护器输出信号）等（数字量DI）；

启闭机控制数据：启闭机开启、关闭、停止等（数字量DO）；启闭机开度（模拟量AO）；

启闭机运行数据：启闭机开启、关闭、停止、开到位、关到位、故障等（数字量DI）；启闭机开度（模拟量AI）；

市电监控数据：掉电（数字量DI）；

市电报警数据：掉电报警（数字量DO）；

除臭设备控制数据：启动、停止、故障等（数字量DI）；

除臭设备运行数据：运行、停止、故障等（数字量DO）。

- 5.2.2 控制策略

设备可以实现以下几种控制方案：远程自动控制、远程手动控制、本地自动控制、本地手动控制。远程手/自动控制在泵站管理中心监控系统上完成，通过点击现场操作员面板和中心工作站上按钮实现；本地手/自动控制通过切换泵控制柜上的切换开关实现。泵站SCADA子模块的操作和显示终端有现场触摸屏和中心工作站，这两个终端可以互相切换，但同一时间只有一个终端有效。为将泵站的系统调试对生产影响降到最低，泵站PLC程序具有仿真测试功能。

当泵站管理中心监控系统上位机发生故障或通讯中断时， PLC仍能实现自动控制调节系统。启动液位、停止液位、电流低报警值、电流高报警值等通过上位机的设置可以修改且具有停电保持功能。各泵根据测量的液位实现自动启停，节约电力能源。

投标方必须提出详细合理的水泵、启闭机等重要设备的控制策略。

- 5.3 泵站管理中心监控系统

在泵站管理中心监控系统平台上增加本工程项目组态控制和视频控制界面。监控系统组态软件可实现数据采集与处理、运行监视和事故报警、控制与调节、数据通讯等。

    - 数据采集与处理

将泵站的各种运行参数和设备运行状态通过电信光纤，经过必要的数据处理后形成各类实时数据。从宏观上讲，现场数据采集的对象不仅包括本次监控系统的所有设备以及电气部分的内容外，同时还包括现场的视频信息。这里主要强调的数据采集与处理主要包括如下类型：

1）模拟量的采集与处理

对水泵、启闭机等设备运行参数、越限报警进行周期采集，最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。

（1）数据采集

控制器通过液位计、电流变送器的模拟量输出信号，采集瞬时信号；通过脉冲信号采集计算累计流量。

（2）数据计算

很难安装流量计的点通过对泵的基本参数、实际扬程、运行情况模拟计算出大致的流量。（水泵具体参数可以设定，参与运算）

2）开关量的采集与处理

对故障信号、开关量信号等，计算机自动控制系统应能以中断方式迅速响应这些信号并作出一系列必要的反应及自动操作。对各类故障信号、辅助设备运行状态信号、手动自动方式选择的位置信号等非中断开关量信号，计算机监控系统对这些信号的采集方式为定期扫查。启动事故顺序记录、发生事故报警音响、画面自动退出以及自动停机等，最后经格式化处理后存入实时数据库。

3）开关量输出

指各种操作指令，计算机在输出这些信号前应进行校验，经判断无误后方可送至执行机构。为保证信号电气独立性及准确性，输出信号应防抖动并光电隔离。

4）信号量值及状态设定

由于设备原因而造成的信号出错以及在必要时要进行人工设定值分析处理的信号量，计算机自动控制系统应允许运行值班人员和系统操作人员对其进行人工设定，并在处理时把它们与正常采集的信号等同对待，计算机自动控制系统可以区分它们并给出相应标志。

    - 运行监视和事故报警

（1）运行实时监视

计算机自动控制系统可以使运行人员通过屏幕对各泵站的运行状态进行实时监视。所有要进行监视的内容包括当前各设备的运行及停运情况，并对各运行参数进行实时显示。

（2）参数越限报警记录

计算机自动控制系统将对某些参数以及计算数据进行监控，对这些参数量值可预先设定其限制范围（可自主设定），当它们越限及复限时要作相应的处理。这些处理包括越限报警、越复限时的自动显示、记录和打印；对于重要参数及数据还应进行越限后至复限的数据存储及召唤显示；启动相关量分析功能，作故障原因提示，对于一些重要参数要有趋势报警。

（3）事故顺序记录

当发生故障造成跳闸动作等情况时，自动控制系统应立即以中断方式响应并自动显示、记录和打印事故名称及时间；记录和打印相关设备的动作情况、自动显示相关画面、作事故原因分析及提示处理方法，系统应能将发生的事故及设备的动作情况按其发生的先后顺序记录下来。

（4）故障状态显示记录

计算机自动控制系统定时扫查各故障状态信号，一旦发生状变将在屏幕上即时显示出来，同时记录故障及其发生时间，并用语音报警。系统对故障状态信号的查询周期不超过2秒。

（5）事故追忆及相关量记录

在发生事故时，由各现场控制单元采集各设备的状态量并送控制室，完成事件顺序排序排列、显示、打印和存档。每个事件的记录和打印点名称、状态描述和时标、记录的分辨率不大于2ms，应能记录事故发生前10秒和后20秒时间内重要实时参数的变化情况。运行人员可以召唤、显示或打印这些数据。

- 远程自动化控制系统主要设备和实施的技术要求

- 6.1 PLC控制柜

PLC控制柜外形尺寸800*600*2000（长*宽*高），柜体颜色与泵站电控间水泵控制屏柜保持一致，机柜采用普通钢板、喷塑，钢板厚度不小于1.5mm。PLC控制屏柜内放置PLC模块、电源切换开关、操作员面板等设备。

（1）PLC模块

PLC选型应参照前期已改造完成的泵站设备，CPU模块采用西门子的S7-300同档次或以上档次性价比高的国内外知名品牌系列（如西门子、GE、施耐德等）。PLC系统应含电源（输入电压230V AC）、CPU（具有以太网通讯接口，位运算指令执行时间小于70ns，程序内存不小于150KB，数据内存不小于1MB）、DI（16通道数字量输入模块，24V DC）、DO（16通道数字量输出模块，24V DC/0.5A）、AI（8通道模拟量输入模块）、AO（4通道模拟量输出模块）、MCC存储器等满足系统运行要求的模块或器件，模块具体数量根据现场设备监控数据信息确定，输入输出控制点应有20％的余量。PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求，平均故障间隔时间（MTBF）为15年，输入输出模块均需具备隔离性能，全部模块必须可带电插拔（RIUP）。所有数字量输出节点均需要配置中间继电器进行隔离，继电器接点容量为250VAC/5A、220VDC/3A。控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等所有模块均与CPU模块严格保持同等的档次，且PLC在现有条件下能兼容并接入目前泵站管理中心服务器和InTouch组态监控平台。

（2）操作员面板

PLC控制柜柜门上安装操作员面板1块，可用于现场工艺画面和数据显示，也可以用于参数设置和控制操作。具体参数要求如下（不得小于下面参数配置）：

    - 显示器：10”TFT、Widescreen，65，536 色，800 x 480；

    - 处理器：32 Bit RISC 400MHz；

    - 内存（DRAM）：64MB；

    - 闪存：128MB；

    - 外部接口：1个以太网口，3个COM端口，2个USB接口。

（3）电源切换开关

控制柜配置双电源切换开关1套，具有自动和手动切换功能，可实现市电和UPS电源自动和手动切换。PLC具备市电掉电监视功能，市电掉电后，自动切换至UPS备用电源，并将掉电报警信号通过网络上送至泵站管理中心监控平台。

（4）其他

控制柜配置温度传感器、温度控制器和散热风扇，可实时显示当前柜内温度，当温度超过一定值（温控器可设）自动启动散热风扇，温度低于一定值（温控器可设）自动关闭散热风扇。

柜前门设置门控开关和照明灯，柜门开启时，照明灯自动点亮，柜门关闭时，照明灯自动熄灭。

- 6.2 超声波液位计

配置测量集水池液位用分离式超声波液位计1套（含超声波探头和超声波测量仪），采用进口高端产品，性能稳定可靠，免维护，防护等级IP68，具有4-20mA模拟信号输出，原厂定制超声波探头信号线长度50米，超声波探头液体中最大测量范围20米，超声波探头安装于泵房，超声波测量仪安装于电控间。

- 6.3 电流变送器

每台水泵控制屏柜内新增电流变送器1个，将水泵工作电流变换为4-20mA信号传送至PLC。

- 6.4 水泵就地控制箱

更换泵房内4台水泵就地控制箱，箱体外形尺寸300*200*400（长*宽*高），箱体采用不锈钢材质，控制回路设计参考原箱体设计，使其具有水泵就地手动启停和状态显示功能，柜内配置水泵电源转接端子。

- 安防系统主要设备和实施的技术要求

将视频摄像、烟感温感报警、三鉴探测器、灯光、语音等功能融合在一起形成的全方位泵站安防综合报警系统，所有安防信号均接入硬盘录像机，通过网络上传至泵站管理中心视频监控平台。

泵站安防视频监控系统应将视频摄像机和周界报警系统以及室内报警系统结合起来形成相应报警联动。一旦发生安防报警，系统自动将摄像机（带预置位）调向报警区域进行摄像和录像。同时系统嵌入语音驱赶系统，一旦泵站发生报警，中控监视人员可通过网络传输，由中控室监控人员远程发出语音信号到泵站语音系统实现语音驱赶。另外系统应具备声光报警功能，一旦泵站触发报警，系统将自动启动声光报警设备，予以警告和威慑，吓阻闯入人员的进一步行为，迫使其离开所进入的地带。所有报警信号都必须及时发送到泵站管理中心监控系统，在监视屏幕上弹出告警防区的画面，所有报警信息应自动记录到数据库中以便今后查询和日常运行管理。

安防用屏柜外形尺寸800*600*2000（长*宽*高），柜体颜色与电控间水泵控制屏柜保持一致，机柜采用普通钢板、喷塑，钢板厚度不小于1.5mm。屏柜放置PLC控制屏柜旁，安防用屏柜底座需要进行加高处理，以保持和其余屏柜高度一致。视频摄像机、烟感温感报警、三鉴探测器、灯光、语音等设备安装于泵房室内、泵房外和电控间合适位置；硬盘录像机、UPS、交换机等设备放置于安防用屏柜内。

（1）视频摄像机

在泵房室内、泵房外和电控间合适位置各安装同一型号摄像机1台（含安装支架），选用知名品牌，能兼容选用的硬盘录像机，并能接入泵站管理中心海康威视视频监控平台，所有视频信号均配置防雷器。摄像机均采用低照度彩转黑摄像机，要求为网络、高清、智能球型。泵站安防范围内一旦触发报警，摄像系统即予以联动定点摄像，同时系统将报警信号上传给中控室，由中控人员调用摄像机监看现场，处理相关报警事宜。所有视频信号接入交换机，由交换机接入硬盘录像机。电控间的摄像机要能看清液位计显示数值和PLC控制柜操作员面板画面。泵站现场采用硬盘录像机存储视频和图像。

摄像机具体要求：

    - 支持手动跟踪、全景跟踪、区域入侵跟踪、越界跟踪四种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能；

    - 支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；

    - 支持断网续传功能保证录像不丢失，实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

    - 支持透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术；

    - 照射距离达100m以上；

    - 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；

    - 红外灯寿命达3万小时；

    - 采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080；支持智能运动跟踪功能；

    - 支持标准的API开发接口；

    - 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；

    - 防雷、防浪涌、防突波，防护等级IP66及以上；

    - 支持以太网控制，同时支持模拟输出；

    - 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；

    - 支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘；

    - 支持1路音频输入和1路音频输出；

    - 水平方向360°连续旋转，垂直方向-2°-90°，无监视盲区；

    - 支持报警功能，内置2路及以上报警输入和2路及以上报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/触发开关量输出/上传中心。

（2）硬盘录像机

本工程配置的视频存储、传输的硬盘录像机设备应具备报警输入输出开关，可接入三鉴探测器、温感烟感等报警设备，报警设备开关节点类型需与硬盘录像机配套。

硬盘录像机具体技术要求如下：

    - 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；

    - 支持4K 高清网络视频的预览、存储与回放；

    - 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

    - 支持重要录像文件加锁保护功能；

    - 8路及以上网络视频输入，网路视频接入宽带不小于128Mbps；

    - 支持1 个HDMI 和1 个VGA 同时输出，支持4K 高清分辨率输出；

    - 预览分割1/4/6/8/9 画面；

    - 支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图；

    - 外部接口：1路音频输入和输出接口；16路报警输入；4路报警输出；3T以上硬盘容量；3个USB接口；1个RS-232串行接口；1个RS-485串行接口。

    - 能接入目前泵站管理中心海康威视视频监控平台。

当有报警时，可以触发以下联动：

    - 触发监控现场警铃,警示现场人员（在监控现场配置警铃）；

    - 自动把报警现场图像上传到监控中心大屏或电脑上；

    - 自动对报警现场进行录像存储；

    - 在操作员电脑上发出报警提示，同时发出报警声音。

视频服务器具有语音传输功能，配合现场广播、功放等设备可以对泵站进行喊话。编码器支持智能编码功能，在视频画面变化率很小的情况下，编码器可以以较低的码率传输视频图像，这样可以有效地减低网络带宽要求并大量节省网络中心存储的容量。而当实时视频图像变化率变大后，编码器会自动调整码率到最好的状态。在晚上有效节约存储空间。

视频将监控主要设备的运行情况和现场泵站的安全，录像在总控室和现场可以随时查询，也可以拷贝出来作为取证资料。

在实施中设备的控制系统与摄像监视系统连锁，当设备发生故障报警时，摄像监视系统将立刻显示该设备的画面。该系统提供报警信号（设备报警信号、红外防区报警信号）与摄像机预置位云台信号的快速联动。当报警信号发生时附近的摄像机能迅速的对准报警区域。

视频信号全天24小时进行录像，录像循环周期为30天，画面质量达到H.264画面要求。每个泵站至少考虑4路视频图像的录入，同时应具备一定的扩容能力。录像数据现就地存储在泵站硬盘录像机中，一旦中控室需要查询时可通过网络传输给中控室，进入中控视频服务器主机内进行存储。

（3）交换机

柜内配置16口千兆网络交换机1台，交换机采用国产高性能知名品牌，所有视频信号接入交换机，由交换机接入硬盘录像机。

交换机具体参数及要求：

    - 16个10/100/1000Base-T以太网端口；

    - 电源输入电压 AC 100-240V，50/60Hz；

    - 电源功率：＜10W；

    - 包转发率：24Mpps；

    - 交换容量：32Gbps；

    - MAC地址表：8K；

    - 散热方式：无风扇自然散热。

（4）灯光照明

在泵房和电控间位置各安装满足现场场地照明要求的应急照明灯1套，应急照明时间1.5h以上。在泵房和电控间摄像机位置各安装LED时控照明灯1套，可以手动设定照明开关时间，照明功率满足室内照明要求。

（5）三鉴探测器

在泵房室内和电控间各安装三鉴探测器1套，针对移动物体进行监控，一旦非法人员进入安防区域，即予以报警，并触发音箱播报警示信息，报警信号上传到泵站管理中心监控平台。

三鉴探测器具体技术要求如下：

    - 探测范围：直径>=11m；

    - 带防宠物功能；

    - 工作电压：DC 6-15V；

    - 报警输出节点类型：与硬盘录像机配套；

    - 防拆输出：常闭防拆开关；

    - 故障输出：触发时，固态输出短路至辅助电源的负极；

    - 防射频干扰（RFI）：在26-950MHz的频率范围内，干扰强度为50 V/m时，不会引起报警和系统重置；

    - 外壳： 高强度ABS 白色塑料外壳。

（6）音箱

在泵房室内、室外和电控间各安装音箱1台，安防用屏柜内放置就地自动喊话系统1套。泵站管理中心可以通过监控平台可实现远程喊话，也可以通过三鉴探测报警触发就地自动喊话系统，采用屏蔽电缆，满足室外安装防水防腐要求，能够悬挂或壁挂式安装。

系统的主要功能是在紧急情况下对有情况的站点进行紧急广播和语音驱赶。系统可以单独对出现异常情况的站点进行呼叫广播和报警，对非法入侵者进行威慑作用，但不会干扰其他站点。

系统必须和其他安防监视、探测器联动。如当某个防区的探测器探测到有人非法进入，干触点信号传送到系统控制器，系统自动切换到紧急广播工作状态，对该区域进行紧急报警或人工喊话，达到威慑和驱赶入侵者的作用。

音箱具体技术要求如下：

    - 额定功率：≥40W；

    - 工作电压：AC220V；

    - 防护等级：IP65及以上；

    - 铝合金箱体；

    - 音量可调；

    - 防水、防尘、耐腐蚀。

（7）烟感温感传感器

电控间配置烟感温感传感器1套，并安装合适位置，报警信号可上传泵站管理中心监控平台。

烟感温感具体技术要求如下：

    - 工作电压：DC12V；

    - 静态电流：≤2mA；

    - 报警电流：≤10mA；

    - 工作温度：-10℃～+50℃；

    - 工作湿度：≤95%RH；

    - 报警方式：联网输出 / LED指示报警（N.C./N.O）；

    - 监测面积：不小于20平方米；

    - 灵敏度等级：1级；

    - 报警输出节点类型：与硬盘录像机配套。

（8）UPS电源

安防用屏柜内配置带隔离变压器的UPS电源1套（含电池），在市电失电的情况下能自动切换到蓄电池供电。当市电恢复的时候能自动切换回市电供电。切换过程均不影响设备运行，考虑到泵站环境腐蚀性较大，因此UPS电源必须是防腐、防尘型号（UPS厂家原厂定做）。保证设备的连续运行。

UPS须采用知名品牌，基本要求如下：

    - UPS类型：在线式UPS，自动切换旁路工作，无切换时间；

    - UPS额定容量：2KVA；

    - UPS电源效率：0.85；

    - 后备电池：电池应采用UPS配套原厂品牌电池，额定负载下放电60分钟；

    - 输出电压：单相220V±2％，50Hz±0.2％；

    - 输出电压频率范围：50±0.1%Hz；

    - 输入电压范围：176-276V；

    - 输入电压频率范围：46-54Hz；

    - 工作噪音：≤55dBA。

（9）防雷设计

户外设备应重点考虑防雷措施，特别是每台室外摄像机应加装视频、数据及电源防雷设备（包括电子围栏），并对系统进行接地保护，从而保证系统的安全运行。立杆底部要有良好的防雷接地线，地线的母线应采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻≤4欧姆。

- 泵站改造内容清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制屏柜 | 1面 | 含PLC、电源切换装置、操作员面板等 |
| 2 | 安防用屏柜 | 1面 | 含硬盘录像机、UPS、交换机等 |
| 3 | 超声波液位计 | 1套 | 探头信号线长度50米 |
| 4 | 水泵就地控制箱 | 4台 | 更换 |
| 5 | 变送器 | 4个 | 在水泵控制柜内增加 |
| 6 | 摄像头 | 3台 | 球机 |
| 7 | 烟感温感传感器 | 1个 |  |
| 8 | 三鉴探测器 | 2个 |  |
| 9 | 照明灯 | 4套 | 含应急照明灯 |
| 10 | 音箱 | 3个 |  |
| 11 | 就地自动喊话系统 | 1套 |  |
| 12 | 安装辅件 | 若干 | 电缆、安装支架等 |

所有设备或辅件（含电缆、视频线等）采用知名品牌，相关的设备和器件提供说明书，控制柜提供电气回路图纸，提供的资料要准确详细。

- 泵站管理中心和改造完成泵站现有软硬件及主要设备情况

| 序号 | 设备或系统 | 型号 | 厂家 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组态（开发+运行） | InTouch V10.1 +DA Server |  | 泵站管理中心 |
| 2 | 视频监控平台 | iVMS-8700 | 海康威视 | 泵站管理中心 |
| 3 | PLC | S7-300 | 西门子 | 泵站 |
| 4 | 触摸屏 | MT8101iE | 威纶 | 泵站 |
| 5 | 摄像头 | DS-2DE7220IW | 海康威视 | 泵站 |
| 6 | 硬盘录像机 | DS-7608N-K2 | 海康威视 | 泵站 |
| 7 | 交换机 | S1700-16R-AC | 华为 | 泵站 |
| 8 | UPS | YTC2000LCDL-2kVA | 科华 | 泵站 |
| 9 | 软起 | ATS22 | 施耐德 | 泵站 |
| 10 | 超声波液位计 | FMU90+FDU92 | E+H | 泵站 |

- 主要设备厂家及型号建议

参考前期改造泵站设备情况，并考虑与目前泵站管理中心组态和视频监控平台兼容性，选用的设备或器件均应为知名品牌，且性能可靠、故障率低、易维护，本工程主要设备厂家及选型建议如下：

| 序号 | 设备 | 建议厂家 | 建议型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 西门子、GE、施耐德 | S7系列、RX3i系列、Premium系列 |
| 2 | 触摸屏 | 威纶、西门子、ABB | 满足参数要求 |
| 3 | 摄像头 | 海康威视、大华等 | 满足参数要求 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、大华等 | 满足参数要求 |
| 5 | 交换机 | 华为、TP-Link、思科 | 满足参数要求 |
| 6 | UPS电源（含电池） | 科华、华为、科士达 | 满足参数要求 |
| 7 | 中间继电器 | 施耐德、ABB、欧姆龙 | 满足性能要求 |
| 8 | 电源切换开关 | 施耐德、正泰、ABB | 满足参数要求 |
| 9 | 软起 | 施耐德、ABB、德力西 | 满足参数要求 |
| 10 | 超声波液位计 | E+H等 | 满足参数要求 |
| 11 | 开关按钮等 | 施耐德、正泰、ABB | 满足性能要求 |

投标方在设备选型时必须兼顾目前泵站管理中心现有的软硬件平台情况以及后续产品更新升级，可参考上述建议厂家或型号，选取同档或者档次更高的设备。投标方在投标文件中必须明确本工程使用设备或器件的类型及数量。

本要求中未提及，但对于一个完成且性能良好的泵站远程自动化控制系统及安防监控系统又是必不可少的设备或器件，也应由投标方提供。