YMXMGLZC-20240630

扬州洁源新能源发电监控系统平台建设项目

竞争性磋商文件

招 标 人：扬州洁源新能源发展股份有限公司

采购代理机构：永明项目管理有限公司

发 放 日 期：2024年07月22日

目 录

第一章 竞争性磋商采购邀请	3

第二章 磋商须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	26

第六章 竞争性磋商响应文件格式	28

第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况：

扬州洁源新能源发电监控系统平台建设项目的潜在供应商可在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网”获取采购信息，并于2024年8月2日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YMXMGLZC-20240630

2.项目名称：扬州洁源新能源发电监控系统平台建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购需求：具体需求详见第四章采购需求。

5.最高限价：299961.21元

6.合同履行期限：自合同签订后，建设周期45个工作日，建成验收后运维质保2年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合相关法律法规规定的条件：

1.1磋商响应函(原件)

1.2 资格声明(原件)

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

1.4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

1.5依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一月（2024年4月-2024年6月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6供应商近三个月内任意一个月（2024年4月-2024年6月）依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

1.7与第（1.6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022或2023年度财务报告(复印件加盖供应商公章)

1.8 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.9供应商信用承诺书（原件）

1.10未被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖供应商公章）

- 本项目的特定资格要求：无

- 备注：如投标人为代理商，需提供生产商对本项目的唯一授权函或代理协议

- （三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2024年07月22日至2024年07月29日，9:00至11:30，14:00至17：30（北京时间，节假日除外）

地点：扬州市广陵区渡江南路112号（左岸商务广场）左岸商务广场-2-1201（永明项目管理有限公司）

方式：经办人携带本人身份证复印件、法人授权委托书原件、营业执照复印件，所有复印件加盖公章至代理机构处获取采购文件

如投标人未按上述要求去做，将视为未报名。

- 响应文件提交

- 截止时间：2024年08月2日14点30分

地点：扬州市广陵区渡江南路112号（左岸商务广场）左岸商务广场-2-1201（永明项目管理有限公司开标室）

五、开启

时间：2024年8月2日14点30分（北京时间）

地点：扬州市广陵区渡江南路112号（左岸商务广场）左岸商务广场-2-1201（永明项目管理有限公司开标室）

六、公告期限

自采购公告在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据江苏省财政厅文件苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目免收磋商保证金。

2、集中考察或召开答疑会：不组织投标供应商进行现场考察，投标供应商认为需要可自行进行现场考察，费用由投标供应商自理。

3、本次磋商响应文件制作份数要求：磋商供应商应提供纸质响应文件一式三份（一份正本，二份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版响应文件一份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，磋商供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

4、潜在供应商对磋商文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

6、本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：扬州洁源新能源发展股份有限公司

地址：扬州市三江路81号

联系人：罗先生

联系方式：17768577333

2.采购代理机构信息

名    称：永明项目管理有限公司

地　  址：扬州市广陵区渡江南路112号（左岸商务广场）左岸商务广场-2-1201

联系方式：0514-87867830

3.项目联系方式

项目联系人：何工  电话：13270597005

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，永明项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2相关费用

本次采购由成交供应商在领取成交通知书前按发改价格[2011]534号文件标准的40%支付给招标代理机构代理服务费（费用不足2000元时，按2000元计算）及苏价服【2014】383号文件标准的40%支付给招标代理机构最高投标限价服务费（费用不足2000元时，按2000元计算）;专家评审费由成交供应商按时支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释，项目需求部分由采购人负责解释。

### 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

### 1、磋商响应文件份数和签署

### 1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，磋商供应商应将响应文件正本和所有副本用单独的封袋密封，封袋上标明“正本”或“副本”字样，并且每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 1.2密封的响应文件：

### （1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

### （2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号（如有）；

### （3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

### 1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

### 1.4响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

### 1.5 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

### 2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

### 4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

### 5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

根据江苏省财政厅文件苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目免收保证金。

## 三、响应文件的递交

### 1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

### 2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

### 3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

### 4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

5.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5.5 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

### 6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

本次竞争性磋商原则上进行两轮报价，第二轮报价即竞争性磋商结束后最终总报价(该报价将作为评审确定报价分值的依据，第二轮报价不得超过第一轮价格。若竞争性磋商小组认定竞争性磋商过程中供应商的报价、响应内容等远远低于竞争性磋商预期，可以根据需要增加一轮中间报价，但必须预先通知各参加竞争性磋商的投标人。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

### 6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 五、成交

### 1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

### 2、质疑处理

## 2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

## 对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

## 2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

## 2.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

## 2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

## 2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

## 2.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

## 2.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

## 2.5质疑函应当包括下列内容：

## （1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

## （2）质疑项目的名称、编号；

## （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## （4）事实依据

## （5）必要的法律依据

## （6）提起质疑的日期；

## （7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

## 2.6代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

## 采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

## 2.7代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

## 2.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

## 2.9 以下情形的质疑不予受理

## 2.9.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

## 2.9.2 超出政府采购法定期限的质疑。

## 2.9.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

## 2.9.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

## 2.9.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

## 2.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 2.11代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密

## 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府购买服务合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据永明项目管理有限公司关于本项目招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。

6.4履约保证金的收取：无。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

8.1 服务期限:_________

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：经甲方验收合格后，乙方提交符合甲方要求合法有效的增值税专用发票付合同总价的97%。如乙方逾期交付发票或交付发票不合格的，则甲方付款时间顺延。24个月后甲方需付总合同款的3%(质量保证金)给乙方，直至全部付清。质保时间以验收合格之日起2年。

十一、税费13%

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务或产品免费保修期为   /  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

15.5由于乙方原因未能按照本合同要求按时按质完成升级改造服务，造成严重后果或者被上级部门书面通报、批评，则根据通报次数扣除部分合同款（第一次扣除10%，第二次扣除20%，第三次扣除30%，直至扣完）

15.6质保金的扣除与返还：在合同约定的质量保证期满后，乙方按照合同约定履行了质量保证义务且未出现质量问题，甲方按照合同约定及时返还质保金。如果出现质量问题，则甲方可以根据合同约定扣除相应金额的质保金作为维修费用。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行或双方协商解决。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 项目需求

一、项目概况

1.项目编号：YMXMGLZC-20240630

2.项目名称：扬州洁源新能源发电监控系统平台建设项目

3.最高限价：299961.21元

4.合同履行期限：自合同签订后，建设周期45个工作日，建成验收后运维质保2年。

二、项目需求

2.1建设目标

2.1.1、项目需求：

通过分布式光伏云平台和手机APP实现对光伏电站各逆变器发电效率及发电收益的实时监测，光伏电站环境监测，光伏电站整体组网监控等功能。

2.1.2、系统功能需求：

逆变器监测：监测逆变器的实时电参量并提供告警。

配电图监视：实时监测各逆变器的运行状态，交直流运行参数。

记录功能：具有电压、电流、功率、发电量以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能，以供查询、分析、打印。

报警处理：用户可以根据自己的需要分级分类筛选有关报警。

用户管理：具备完善的用户角色和权限管理，避免越权操作；

曲线分析功能：可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的逆变器交直流数据，以便分析其当前逆变器运行状态及有关历史趋势；

报表统计功能：通过报表，可以方便分析发电系统及各逆变器运行参数，形成日报、月报，电能统计日报、月报、年报及同环比分析。

2.1.3、特殊需求：

原平台的历史数据的保留到新平台至少2年，新平台的报表可以直接查询和导出历史数据的对比情况表，对比内容和日期可以自由选择。

2.2、软件：系统功能与性能要求

- 1．访问方式

- 系统能通过浏览器访问，且不需要在浏览器中安装插件；

- 系统支持多客户端访问，多客户并发访问能力>=50；

- 2．系统部署

- 系统支持跨平台部署，能同时支持Windows及Linux操作系统；

- 系统使用的第三方数据库应是开源免费版本；

- 3．页面显示

- 页面显示支持中英文切换；

- 基于HTML5方式实现组态显示和界面呈现；

- 平台需提供工具便于系统维护人员绘图、建模、建库等系统维护工作，电力主接线图可根据用户要求定制；

- 系统提供光伏配电图应为矢量图，放大缩小主接线图后图像不失真，与显示器分辨率无关；

- 系统登录页支持配置，用户可根据项目要求自己配置Logo、项目名称、项目图片等；

- 4．实时监测及曲线分析

- 实时监测光伏站发电情况，提供日、月、年收益统计。提供年利用小时数计算功能。

- 实时监测逆变器发电情况，提供日、月、年收益统计。提供年利用小时数计算功能，展示逆变器交直流侧实时数据以及历史曲线。

- 通过光伏配电图实时展示数据以及配电结构，数据实时性能够达到秒级刷新。

- 5．报表统计

- 系统应提供集抄报表，对逆变器或者光伏电站进行日、月、年发电量进行展示。

- 系统应支持设置虚拟配电回路，可将多个电表的计量电量进行合并统计；

- 统计报表数据应支持导出至EXCEL中；

- 6．告警管理

- 系统应支持灵活设置遥测告警限值，并且可设置限值的下限、下下限、上限、上上限，实现分段告警，可设置越限持续时间，避免短时告警误动；

- 系统应支持告警确认功能，只有经过确认的告警才从告警列表中消失；

- 系统应支持短信、手机APP、邮件、网页声光等多种告警提醒方式；

- 系统应支持网页端语音告警，单次或轮播可选择；

- 系统应支持告警分级，根据重要程度将告警分为故障、紧急、一般，并且可配置，避免遗漏重要报警；

- 手机APP支持告警订阅功能，支持订阅重点关注的告警，屏蔽非重要告警；

- 系统应支持告警统计及图表分析功能，按照已处理、未处理、告警分类、告警级别进行统计；

- 系统应具备采集器失电告警功能，当现场停电，采集器失电后能继续运行一段时间并向平台发送失电告警信息；

- 支持逆变器、现场设备离线告警及通讯状态显示；

- 7．数据处理

- 遥测、遥信数据可设置定时上传；

- 遥测越限、遥信变位告警实时上传；

- 网关上传数据需经加密和压缩；

- 能在上传周期内具备存储10万个数据点位的能力；

- 系统应具备断点续传功能，当采集器与服务器网络中断，或者服务器维护时，采集器应将此段时间内采集的数据存在采集器的电子硬盘上，待网络恢复后将数据补传到服务器上；

- 8．视频监控

- 系统应支持视频监视的功能，并具备移动侦测功能，当监视画面有变化时才存储视频数据，减少视频存储容量；

- 系统应提供手机、WEB使用视频监视功能，网页端可实现视频回放；

- 9．环境监测

- 系统可提供光伏站环境监测功能，实现环境温湿度、辐照度、风速等环境量的实时监测和告警；

- 10．数据交互

- 数据采集器应具备多路数据转发功能，可将采集的数据通过Modbus-TCP、104、SNMP、住建部能耗规约、MQTT等方式转发给第三方系统或平台；

- 数据采集器支持通过Modbus-TCP、Modbus-RTU、645、103、CJT188、BACnet-IP、OPC UA等方式采集现场设备或系统中的数据；

- 历史数据存储周期不得大于5分钟，时间应可根据需求调整，最小间隔不小于1分钟；

- 告警数据实时存储；

- 11．权限管理

- 系统具有角色管理功能，可根据角色分配菜单访问权限、基础资料编辑权限；

- 系统要具有以角色为单位进行批量授权，提高管理效率；

- 用户名和密码唯一确定，保证操作的安全可靠性；

- 系统应具备用户密码复杂度限定功能，可设定复杂度要求，并可人为设定密码有效期，连续多次输错密码后应锁定该用户一定时间的访问权限；

- 每个用户可以设定不同的主页，每次登录系统时先显示主页；

- 系统菜单可根据项目要求重新调整名称、顺序；

- 可根据每个用户单独设置系统标题栏的名称；

- 12．系统维护

- 系统日志功能，所有操作，包括系统用户登录退出，对系统的软件、调试、配置，对设备的操作、遥控等，须形成操作日志；

- 系统应提供基础资料配置界面，可根据项目情况灵活配置系统名称、仪表名称、变压器容量等信息，并在后续维护时可根据情况修改；

- 13．接口对接

- 可以提供API接口方便与第三方平台对接。

- 14．技术参数

- 系统可用率>99.99%

- 系统时钟误差<±5毫秒

- 监控网络负荷率：

- 正常情况下：<20%；

- 电力系统故障情况下：<30%

- 监控主站CPU负载率：

- 正常情况下：<15%；

- 电力系统故障情况下：<30%；

- 并发访问>=50；

- 平均无故障时间（MTBF）>40000小时；系统总体大于30000小时

- 系统CPU负荷率：

- 正常情况下应<30%；

- 事故情况下任意10S内应<50%；

- 监控系统的最小存储容量应满足两年的运行要求,且不大于总容量的60%；

- 准确率:遥信变位响应率100%,遥控正确率100%；

- 模拟量测量误差:

- 电流电压有功无功<±0.5%

- 频率<±0.02Hz；

- 事件正常记录率:100%；

- 页面数据刷新: 最快1S；

2.3、硬件：

- 尽可能使用我公司各电站的硬件通讯设备如：监控主机、显示器、交换机、数据采集器、VPN等。如需增加或更换设备请列出设备清单及单价。

2.4、后期新增电站：

- 新增站点，涉及新增能耗采集器，须与首次平台建设项目采购品牌一致。

2.5、日常系统维护：

- 系统出现运行问题或硬件故障，供应商需24小时响应。监控系统平台建成后使用期间，需提供一次免费的移机服务。

- 三、其他

1、具体内容详见工程量清单

2、供应商的磋商报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目以及与本项目相关的所需的全部费用，供应商已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本采购文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 以满足磋商文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 系统功能与性能要求（14分） | 根据磋商文件对系统功能与性能要求响应情况，完全响应得满分（14分）。每有一项负偏离，扣1分，扣完为止。（注：投标人须进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的功能指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值，不满足上述要求的视为未响应磋商文件。） |
| 系统演示 （25分） | 投标人需对本次项目系统功能进行现场演示，评标委员会根据现场讲解和系统演示情况与招标文件文件要求的贴合程度进行综合打分，演示时间不超过20分钟。(注:所有演示内容须为同一系统下的功能，使用多个系统拼凑或以PPT或系统截图演示的一律不得分) 根据演示功能完整性、科学性评分，满分25分 |
| 业绩（9分） | 2021年1月1日以来供应商（生产商或代理商）具备类似项目业绩的，有1份合同得3分，满分9分。（提供合同复印件加盖公章，原件现场备查） |
| 运维服务 （12分） | 1、投标人应有完善的应急处置预案，详细阐述当设备出现故障时，修复故障的时间、方式，以及当48小时不能恢复正常能够以手工方式等方式开展应急监测的形式、设备等。应急预案实用、合理、科学、完整，设备先进的，得3分；应急方案较为实用、合理、科学、完整，设备较为先进的，得2分；应急方案实用性、合理性、科学性、完整性，设备先进性一般的，得1分；应急预案无参考价值的不得分。 2、投标人应有完善的售后服务及运营维护方案；详细阐述售后服务保障体系，说明可提供售后服务内容、售后服务周期、响应时间、备品配件价格等方面内容；售后服务、运营维护及质控方案实用、合理、完整，售后服务期长，得3分；售后服务、运营维护及质控方案较为实用、合理、完整，售后服务期较长的，得2分；售后服务、运营维护及质控方案实用性、合理性、完整性一般，售后服务期较短的，得1分；方案无参考价值的不得分。 3、培训服务方案：培训承诺符合要求，安排合理得3分；培训承诺符合要求，安排一般得1分；培训承诺不符合要求不得分。 4、服务响应时间：承诺服务响应时间在1小时以内的得3分，服务响应时间在2小时以内的得2分，服务响应时间在2小时以上的得1分，未承诺的不得分。 |
| 企业实力（5分） | 供应商（生产商或代理商）需提供厂商的分布式光伏软件著作权证书的得2.5分、具有分布式光伏系统监控软件著作证书的得2.5分；满分5分 |
| 运维质保期满后续服务收费承诺 （5分） | 公司承诺将对所供设备以及平台提供终身服务:保修期满后公司维修响应时间、服务质量承诺不变;保修期满后，针对提供的设备，公司仍提供免费技术咨询但提供有偿维修服务，愿以500元每人每天为标准。 注：提供承诺书原件加盖供应商公章 |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项  目  名  称：

项  目  编  号：

磋商供应商名称：

日         期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1、符合相关法律法规规定的条件：

1.1磋商响应函(原件)

1.2 资格声明(原件)

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

1.4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

1.5依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一月（2024年4月-2024年6月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6供应商近三个月内任意一个月（2024年4月-2024年6月）依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

1.7与第（1.6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022或2023年度财务报告(复印件加盖供应商公章)

1.8 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.9供应商信用承诺书（原件）

1.10未被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖供应商公章）

- 本项目的特定资格要求：无

- 备注：如投标人为代理商，需提供生产商对本项目的唯一授权函或代理协议

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

磋商响应函

致：永明项目管理有限公司

根据贵方的    号磋商文件，正式授权下述签字人_____ (姓名和职务)代表我方______（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，将被列入失信名单。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                               	邮编：

电话：                                  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类工程和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日 
法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                 号采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年     月        日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

- 磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、该表报价非本次磋商中的最后报价。

四、投标分项报价表

分项报价表

分项报价表即按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样, 不得缺项。

2、报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与磋商文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

3、单价和总价均应包括但不限于报价应包括施工、安装、调试结束，直至交付买方使用的价格。即包括全部设备、材料的价格、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、配合费、调试费，竣工检测费、买方有关人员培训费、配合费、本工程税金及投标人认为需要的其他费用等。

4、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

- 技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 响应承诺 | 超出、符 合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年   月    日

- 商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 响应承诺 | 超出、符 合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 免费维保期 |  |  |  |
|  | 售后技术服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 |  |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年   月    日

七、其他